## Dasar
no | Test Cer. | Date Test | nama unit |  | Serial number | thn opr | Jumlah minyak, liter | Buatan | hasil test laboratorium cennix | [27 empty] | MALAYSIAN LAB RECOMMENDATION | PAK SOETJAHJONO (TXM ADVISOR) RECOMMENDATION
[9 empty] | acid | ift | diel. | color | spec. Graf. | visual | sedi. | moisture |  | dga ASTM D3612 | [9 empty] | lpf (C) |  | dbpc | furan | metal in oil |  |  | corr. sul | keterangan
[16 empty] | ppm | grade | H2 | O2 | N2 | CH4 | CO | CO2 | C2H6 | C2H4 | C2H2 | TOT | 25O | 100O |  |  | Al | Fe | Cu
Standard yang dipakai | [8 empty] | ASTM D974 | ASTM D971 | IEC 156 | ASTM D1500 | ASTM D4052 | ASTM D1524 | ASTM D1698 | ASTM D1533 |  | hydrogen | oksigen | nitrogen | methane | carbon monoksida | carbon dioksida | ethane | ethylene | acethylene |  | ASTM D924 |  | ASTM D2668 | ASTM D5837 | ASTM D3635 |  |  | ASTM D1275B
| BATASAN OPERASI | [7 empty] | < 0,06 | > 32 | > 30 | < 3,5 | > 0,84 | C |  | < 20 |  | < 100 |  |  | < 120 | < 350 | < 2.500 | < 65 | <50 | < 2 | < 687 | < 0.1 | < 2.9 | > .2 | < 100 | 0 | 0 | 0 |  | Non corrosive
1 | 1 | 27/02/17 | Main trafo | 1 | 1006901 | 2011 | 30857 | Wolong | 0.014 | 39.9 | 99 | 0.5 | 0.8693 | C |  | 9 | A | 135 | 15834 | 57625 | 27 | 807 | 3099 | 3 | 4 | 0 | 976 | 0 | 0.07 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1B | Non Corrosive | Retest 6 months: DGA
[37 empty] | Check leakages | Untuk Main Trafo 1 dan 3 serta Trafo UAT 3 yang tinggi CO dan CO2 nya, harap diperhatikan masalah cooling system antara lain menyalakan fan sejak awal trafo dinyalakan. Salah satu akibat dari CO dan CO2 yang tinggi (yang artinya sedang mengalami gangguan thermal secara internal) adalah penurunan kondisi Corrosive Sulphur. Dari data yang ada, pada bulan February yang lalu, masih "Non Corrosive", dan pada bulan Juli ini menjadi "Suspec Corrosive". Mengingat banyak trafo ESP (Tc 5,6,7,8,11,12,13) yang kurang memenuhi syarat. Kami sarankan untuk diganti minyak saja. Selain jumlah minyaknya sedikit biaya juga akan jauh lebih murah, Saran kami saat penggantian minyak melalui purifikasi dengan temperatur lebih dari 650C dan vacuum diatas 74 CMHg diatas 7 cycle Trafo ESP (Tc 6,7,8) Furan (FOL) banyak berkurang karena moisture cukup banyak dalam kertas dan kemungkinan juga kualitas kertas kurang bagus Untuk trafo Ash Handling sebaiknya segera dipurifikasi juga dengan temperatur diats 650c dan vacuum diatas 74 CMHg sekitar >7 cycle
Other parameters: Periodic Condition Monitoring
| 4 | 04/07/17 | [6 empty] | 0.017 | 41.5 | 58 | 0.5 | 0.8691 | C |  | 10 | A | 147 | 9471 | 4328 | 32 | 655 | 2728 | 4 | 5 | 0 | 843 | 0 | 0.14 | 0.24 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 3 A | Suspec Corrosive | Retest 6 months: DGA
Add inhibitor 2,6-DBPC and Passivator
Other parameters: Periodic Condition Monitoring
2 | 5 | 04/07/17 | Trafo 1 ESP | 1 | 10937 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.056 | 25.3 | 50 | 1.5 | 0.8529 | C |  | 18 | D | 35 | 20494 | 67487 | 4 | 69 | 1143 | 0 | 1 | 0 | 109 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 B | Non Corrosive | Perform OIL REGENERATION
3 | 6 | 04/07/17 | Trafo 2 ESP | 1 | 10035 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.042 | 26.6 | 41 | 1.5 | 0.854 | C |  | 21 | D | 27 | 18639 | 66781 | 3 | 64 | 1106 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 1.9 | 0.02 | 62 | 0 | 0.01 | 0 | 1 A | Non Corrosive | Perform OIL REGENERATION
4 | 7 | 04/07/17 | Trafo 3 ESP | 1 | 10031 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.048 | 28.4 | 44 | 1 | 0.8537 | C |  | 32 | E | 32 | 15273 | 65111 | 5 | 95 | 1002 | 0 | 2 | 0 | 134 | 0 | 1.7 | 0.01 | 32 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 A | Non corrosive | Retest 6 months: Acidity, IFT, LPF, Diel and Water Content
Add inhibitor 2,6-DBPC and Passivator
Other parameters: Periodic Condition Monitoring
5 | 8 | 04/07/17 | Trafo 4 ESP | 1 | 10034 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.028 | 26.3 | 24 | 1.5 | 0.8596 | C |  | 29 | E | 13 | 12265 | 66770 | 5 | 172 | 1206 | 0 | 8 | 0 | 198 | 0.18 | 6.68 | 0.08 | 18 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 2 C | Non Corrosive | Perform OIL REGENERATION
Inspect silica gel
6 | 2 | 27/02/17 | Main trafo | 3 | 1122170 | 2010 | 26706 | Shandong | 0.017 | 39.7 | 87 | 0.5 | 0.8781 | C |  | 9 | A | 4 | 13330 | 43140 | 9 | 808 | 2878 | 0 | 1 | 0 | 822 | 0 | 0.09 | 0.3 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 1A | Non corrosive | Retest 6 months: DGA
Other parameters: Periodic Condition Monitoring
| 9 | 04/07/17 | [6 empty] | 0.017 | 42.3 | 78 | 0.5 | 0.878 | C |  | 15 | B | 24 | 10131 | 44084 | 11 | 641 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 678 | 0 | 0.13 | 0.22 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 3 A | Suspec Corrosive | Add Passivator
Periodic Condition Monitoring
7 | 3 | 27/02/17 | Trafo UAT | 3 | 1035082 | 2010 | 4749 | Shandong | 0.017 | 37.6 | 94 | 0.5 | 0.8768 | C |  | 9 | A | 20 | 12535 | 56879 | 20 | 985 | 3877 | 6 | 7 | 0 | 1038 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 1A | Non Corrosive | Retest 6 months: DGA
Other parameters: Periodic Condition Monitoring
| 10 | 04/07/17 | [6 empty] | 0.022 | 38.1 | 60 | 0.5 | 0.8767 | C |  | 11 | A | 20 | 16028 | 68308 | 20 | 971 | 3536 | 5 | 7 | 0 | 1023 | 0 | 0.39 | 0.23 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 3 A | Suspec Corrosive | Add Passivator
Periodic Condition Monitoring
Inspect silica gel
8 | 11 | 04/07/17 | Trafo 1 ESP | 3 | 007308428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.022 | 23.2 | 32 | 1.5 | 0.8432 | C |  | 26 | D | 14 | 12943 | 68807 | 3 | 62 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 1 B | Non corrosive | Perform OIL REGENERATION
9 | 12 | 04/07/17 | Trafo 2 ESP | 3 | 007008428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.118 | 16.2 | 24 | 3 | 0.8435 | C |  | 39 | D | 38 | 16781 | 70523 | 5 | 129 | 2431 | 3 | 5 | 0 | 180 | 0 | 1.33 | 0 | 169 | 0 | 0.01 | 0.01 | 2 C | Non corrosive | Perform OIL REGENERATION
10 | 13 | 04/07/17 | Trafo 3 ESP | 3 | 007208428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.025 | 27.8 | 40 | 1.5 | 0.8415 | C |  | 27 | D | 21 | 16364 | 70694 | 3 | 38 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0.62 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 C | Non corrosive | Perform OIL REGENERATION
11 | 14 | 04/07/17 | Trafo 4 ESP | 3 | 007108428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.02 | 31.2 | 62 | 1 | 0.842 | C |  | 19 | D | 10 | 18669 | 66036 | 3 | 24 | 665 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1.36 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 A | Suspec Corrosive | Retest 6 months: Acidity, IFT and LPF
Add inhibitor 2,6-DBPC and Passivator
Other parameters: Periodic Condition Monitoring
12 | 15 | 04/07/17 | Ash Handling |  | 10820108 | 2011 | 1023 | Wolong | 0.022 | 38.1 | 38 | 1 | 0.8779 | C |  | 28 | C | 35 | 10984 | 71058 | 20 | 441 | 5037 | 7 | 8 | 0 | 511 | 0 | 0.73 | 0.23 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 B | Non corrosive | Add Passivator
Periodic Condition Monitoring
13 | 16 | 04/07/17 | Ash Handling |  | 10820107 | 2011 | 1023 | Wolong | 0.022 | 37.3 | 36 | 1 | 0.8788 | C |  | 21 | C | 18 | 21157 | 64224 | 4 | 129 | 1676 | 0 | 1 | 0 | 152 | 0 | 1.35 | 0.22 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 3 A | Suspec Corrosive | Add Passivator
[27 empty] | 0 | [9 empty] | Periodic Condition Monitoring
| Catatan : | [34 empty] | Summary by Soetjahjono
| 1. |  | Purifikasi | [32 empty] | TxM Indonesia
|  |  | a. | Untuk melaksanakan pekerjaan Purifikasi kita perhatikan moisture & LPF (pada 250C).
|  |  | b. | Bila sudah melebihi atau sudah pada ambang batas, sebaiknya dilakukan Purifikasi.
|  |  | c. | Siklus Purifikasi minimum enam siklus. Bertambah tinggi moisture/LPF bertambah banyak siklusnya
|  |  | d. | Untuk lebih meyakinkan hasil purifikasi, pengambilan sample dilakukan dilakukan > setelah pekerjaan selesai, dan diambil langsung dari transformator
| 2. |  | Regenerasi (reklamasi)
|  |  | a. | Pelaksanaan Regenerasi didasarkan terutama pada Acid, IFT & Warna
|  |  | b. | Bila sudah melebihi atau sudah pada ambang batas, sebaiknya dilakukan Regenerasi
|  |  | c. | Before the oxidation inhibitors are depleted.• While the oil is still in good condition. WHY? The oil is filtered through the paper, removing contaminants. While the oil still appears clean, the paper is actually gathering sludge and deteriorating
| 3. |  | Pelaksanaan Pekerjaan "pencucian minyak"
|  |  | a. | Untuk melaksanakan pekerjaan "Pencucian minyak" harus memperhatikan kondisi "moisture" (untuk online filter. (> 40 sebaiknya "offline")
|  |  | b. | Untuk melaksanakan pekerjaan "Pencucian minyak" harus memperhatikan kondisi "acethylene" (> 4 sebaiknya "diperiksa" terlebih dahulu kondisi inside trafo atau test DGA 3 bln lagi, lihat "tren" acethylene nya)
|  |  | c. | Untuk melaksanakan pekerjaan "Pencucian minyak" harus memperhatikan kondisi "furan" (> 4.000 sebaiknya "diperiksa" terlebih dahulu kandungan logam dalam minyak)
|  |  | d. | Flow untuk permulaan jalan sebaiknya < 1000 liter perjam.