## Dasar
no | Test Cer. | nama unit |  | Serial number | thn opr | Jumlah minyak, liter | Buatan | hasil test laboratorium cennix | [27 empty] | Saran
[8 empty] | acid | ift | diel. | color | spec. Graf. | visual | sedi. | moisture |  | dga ASTM D3612 | [9 empty] | lpf (C) |  | dbpc | furan | metal in oil |  |  | corr. sul | keterangan
[15 empty] | ppm | grade | H2 | O2 | N2 | CH4 | CO | CO2 | C2H6 | C2H4 | C2H2 | TOT | 25O | 100O |  |  | Al | Fe | Cu
Standard yang dipakai | [7 empty] | ASTM D974 | ASTM D971 | IEC 156 | ASTM D1500 | ASTM D4052 | ASTM D1524 | ASTM D1698 | ASTM D1533 |  | hydrogen | oksigen | nitrogen | methane | carbon monoksida | carbon dioksida | ethane | ethylene | acethylene |  | ASTM D924 |  | ASTM D2668 | ASTM D5837 | ASTM D3635 |  |  | ASTM D1275B
| BATASAN OPERASI | [6 empty] | < 0,06 | > 32 | > 30 | < 3,5 | > 0,84 | C |  | < 20 |  | < 100 |  |  | < 120 | < 350 | < 2.500 | < 65 | <50 | < 2 | < 687 | < 0.1 | < 2.9 | > .2 | < 100 | 0 | 0 | 0 |  | Non corrosive
1 | 4 | Main Trafo | 1 | 1006901 | 2011 | 30857 | Wolong | 0.017 | 41.5 | 58 | 0.5 | 0.8691 | C |  | 10 | A | 147 | 9471 | 4328 | 32 | 655 | 2728 | 4 | 5 | 0 | 843 | 0 | 0.14 | 0.24 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 3 A | Suspec Corrosive | Retest 6 months: DGA
Add inhibitor 2,6-DBPC and Passivator
Other parameters: Periodic Condition Monitoring
2 | 5 | Trafo 1 ESP | 1 | 10937 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.056 | 25.3 | 50 | 1.5 | 0.8529 | C |  | 18 | D | 35 | 20494 | 67487 | 4 | 69 | 1143 | 0 | 1 | 0 | 109 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 B | Non Corrosive | Perform OIL REGENERATION
3 | 6 | Trafo 2 ESP | 1 | 10035 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.042 | 26.6 | 41 | 1.5 | 0.854 | C |  | 21 | D | 27 | 18639 | 66781 | 3 | 64 | 1106 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 1.9 | 0.02 | 62 | 0 | 0.01 | 0 | 1 A | Non Corrosive | Perform OIL REGENERATION
4 | 7 | Trafo 3 ESP | 1 | 10031 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.048 | 28.4 | 44 | 1 | 0.8537 | C |  | 32 | E | 32 | 15273 | 65111 | 5 | 95 | 1002 | 0 | 2 | 0 | 134 | 0 | 1.7 | 0.01 | 32 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 A | Non Corrosive | Retest 6 months: Acidity, IFT, LPF, Diel and Water Content
Add inhibitor 2,6-DBPC and Passivator
Other parameters: Periodic Condition Monitoring
5 | 8 | Trafo 4 ESP | 1 | 10034 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.028 | 26.3 | 24 | 1.5 | 0.8596 | C |  | 29 | E | 13 | 12265 | 66770 | 5 | 172 | 1206 | 0 | 8 | 0 | 198 | 0.18 | 6.68 | 0.08 | 18 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 2 C | Non Corrosive | Perform OIL REGENERATION
Inspect silica gel
6 | 9 | Main Trafo | 3 | 1122170 | 2010 | 26706 | Shandong | 0.017 | 42.3 | 78 | 0.5 | 0.878 | C |  | 15 | B | 24 | 10131 | 44084 | 11 | 641 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 678 | 0 | 0.13 | 0.22 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 3 A | Suspec Corrosive | Add Passivator
Periodic Condition Monitoring
7 | 10 | Trafo UAT | 3 | 1035082 | 2010 | 4749 | Shandong | 0.022 | 38.1 | 60 | 0.5 | 0.8767 | C |  | 11 | A | 20 | 16028 | 68308 | 20 | 971 | 3536 | 5 | 7 | 0 | 1023 | 0 | 0.39 | 0.23 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 3 A | Suspec Corrosive | Add Passivator
Periodic Condition Monitoring
Inspect silica gel
8 | 11 | Trafo 1 ESP | 3 | 007308428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.022 | 23.2 | 32 | 1.5 | 0.8432 | C |  | 26 | D | 14 | 12943 | 68807 | 3 | 62 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 1 B | Non corrosive | Perform OIL REGENERATION
9 | 12 | Trafo 2 ESP | 3 | 007008428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.118 | 16.2 | 24 | 3 | 0.8435 | C |  | 39 | D | 38 | 16781 | 70523 | 5 | 129 | 2431 | 3 | 5 | 0 | 180 | 0 | 1.33 | 0 | 169 | 0 | 0.01 | 0.01 | 2 C | Non corrosive | Perform OIL REGENERATION
10 | 13 | Trafo 3 ESP | 3 | 007208428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.025 | 27.8 | 40 | 1.5 | 0.8415 | C |  | 27 | D | 21 | 16364 | 70694 | 3 | 38 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0.62 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 C | Non corrosive | Perform OIL REGENERATION
11 | 14 | Trafo 4 ESP | 3 | 007108428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.02 | 31.2 | 62 | 1 | 0.842 | C |  | 19 | D | 10 | 18669 | 66036 | 3 | 24 | 665 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1.36 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 A | Suspec Corrosive | Retest 6 months: Acidity, IFT and LPF
Add inhibitor 2,6-DBPC and Passivator
Other parameters: Periodic Condition Monitoring
12 | 15 | Ash Handling |  | 10820108 | 2011 | 1023 | Wolong | 0.022 | 38.1 | 38 | 1 | 0.8779 | C |  | 28 | C | 35 | 10984 | 71058 | 20 | 441 | 5037 | 7 | 8 | 0 | 511 | 0 | 0.73 | 0.23 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 B | Non corrosive | Add Passivator
Periodic Condition Monitoring
13 | 16 | Ash Handling |  | 10820107 | 2011 | 1023 | Wolong | 0.022 | 37.3 | 36 | 1 | 0.8788 | C |  | 21 | C | 18 | 21157 | 64224 | 4 | 129 | 1676 | 0 | 1 | 0 | 152 | 0 | 1.35 | 0.22 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 3 A | Suspec Corrosive | Add Passivator
[26 empty] | 0 | [9 empty] | Periodic Condition Monitoring
Catatan :
| 1. | Purifikasi
|  | a. | Untuk melaksanakan pekerjaan Purifikasi kita perhatikan moisture & LPF (pada 250C).
|  | b. | Bila sudah melebihi atau sudah pada ambang batas, sebaiknya dilakukan Purifikasi.
|  | c. | Siklus Purifikasi minimum enam siklus. Bertambah tinggi moisture/LPF bertambah banyak siklusnya
|  | d. | Untuk lebih meyakinkan hasil purifikasi, pengambilan sample dilakukan dilakukan > setelah pekerjaan selesai, dan diambil langsung dari transformator
| 2. | Regenerasi (reklamasi)
|  | a. | Pelaksanaan Regenerasi didasarkan terutama pada Acid, IFT & Warna
|  | b. | Bila sudah melebihi atau sudah pada ambang batas, sebaiknya dilakukan Regenerasi
|  | c. | Before the oxidation inhibitors are depleted.• While the oil is still in good condition. WHY? The oil is filtered through the paper, removing contaminants. While the oil still appears clean, the paper is actually gathering sludge and deteriorating
| 3. | Pelaksanaan Pekerjaan "pencucian minyak"
|  | a. | Untuk melaksanakan pekerjaan "Pencucian minyak" harus memperhatikan kondisi "moisture" (untuk online filter. (> 40 sebaiknya "offline")
|  | b. | Untuk melaksanakan pekerjaan "Pencucian minyak" harus memperhatikan kondisi "acethylene" (> 4 sebaiknya "diperiksa" terlebih dahulu kondisi inside trafo atau test DGA 3 bln lagi, lihat "tren" acethylene nya)
|  | c. | Untuk melaksanakan pekerjaan "Pencucian minyak" harus memperhatikan kondisi "furan" (> 4.000 sebaiknya "diperiksa" terlebih dahulu kandungan logam dalam minyak)
|  | d. | Flow untuk permulaan jalan sebaiknya < 1000 liter perjam.
| 4. | Komentar : | [26 empty] | Summary by Soetjahjono
|  | 1. | Mengingat banyak trafo ESP (Tc 5,6,7,8,11,12,13) yang kurang memenuhi syarat. Kami sarankan untuk diganti minyak saja. Selain jumlah minyaknya sedikit biaya juga akan jauh lebih murah, Saran kami sat penggantian minyak melalui purifikasi dengan temperatur lebih dari 650C dan vacuum diatas 74 CMHg diatas 7 cycle | [25 empty] | TxM Indonesia
|  | 2. | Trafo ESP (Tc 6,7,8) Furan (FOL) banyak berkurang karena moisture cukup banyak dalam kertas dan kemungkinan juga kualitas kertas kurang bagus
|  | 3. | Untuk trafo Ash Handling sebaiknya segera dipurifikasi juga dengan temperatur diats 650C dan vacuum diatas 74 CMHg sekitar >7 cycle

## UNIT 1
no | Test Cer. | nama unit |  | Serial number | thn opr | Jumlah minyak, liter | Buatan | hasil test laboratorium cennix | [27 empty] | Saran
[8 empty] | acid | ift | diel. | color | spec. Graf. | visual | sedi. | moisture |  | dga ASTM D3612 | [9 empty] | lpf (C) |  | dbpc | furan | metal in oil |  |  | corr. sul | keterangan
[15 empty] | ppm | grade | H2 | O2 | N2 | CH4 | CO | CO2 | C2H6 | C2H4 | C2H2 | TOT | 25O | 100O |  |  | Al | Fe | Cu
Standard yang dipakai | [7 empty] | ASTM D974 | ASTM D971 | IEC 156 | ASTM D1500 | ASTM D4052 | ASTM D1524 | ASTM D1698 | ASTM D1533 |  | hydrogen | oksigen | nitrogen | methane | carbon monoksida | carbon dioksida | ethane | ethylene | acethylene |  | ASTM D924 |  | ASTM D2668 | ASTM D5837 | ASTM D3635 |  |  | ASTM D1275B
| BATASAN OPERASI | [6 empty] | < 0,06 | > 32 | > 30 | < 3,5 | > 0,84 | C |  | < 20 |  | < 100 |  |  | < 120 | < 350 | < 2.500 | < 65 | <50 | < 2 | < 687 | < 0.1 | < 2.9 | > .2 | < 100 | 0 | 0 | 0 |  | Non corrosive
1 | 4 | Main Trafo | 1 | 1006901 | 2011 | 30857 | Wolong | 0.017 | 41.5 | 58 | 0.5 | 0.8691 | C |  | 10 | A | 147 | 9471 | 4328 | 32 | 655 | 2728 | 4 | 5 | 0 | 843 | 0 | 0.14 | 0.24 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 3 A | Suspec Corrosive | Retest 6 months: DGA
Add inhibitor 2,6-DBPC and Passivator
Other parameters: Periodic Condition Monitoring
2 | 5 | Trafo 1 ESP | 1 | 10937 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.056 | 25.3 | 50 | 1.5 | 0.8529 | C |  | 18 | D | 35 | 20494 | 67487 | 4 | 69 | 1143 | 0 | 1 | 0 | 109 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 B | Non Corrosive | Perform OIL REGENERATION
3 | 6 | Trafo 2 ESP | 1 | 10035 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.042 | 26.6 | 41 | 1.5 | 0.854 | C |  | 21 | D | 27 | 18639 | 66781 | 3 | 64 | 1106 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 1.9 | 0.02 | 62 | 0 | 0.01 | 0 | 1 A | Non Corrosive | Perform OIL REGENERATION
4 | 7 | Trafo 3 ESP | 1 | 10031 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.048 | 28.4 | 44 | 1 | 0.8537 | C |  | 32 | E | 32 | 15273 | 65111 | 5 | 95 | 1002 | 0 | 2 | 0 | 134 | 0 | 1.7 | 0.01 | 32 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 A | Non Corrosive | Retest 6 months: Acidity, IFT, LPF, Diel and Water Content
Add inhibitor 2,6-DBPC and Passivator
Other parameters: Periodic Condition Monitoring
5 | 8 | Trafo 4 ESP | 1 | 10034 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.028 | 26.3 | 24 | 1.5 | 0.8596 | C |  | 29 | E | 13 | 12265 | 66770 | 5 | 172 | 1206 | 0 | 8 | 0 | 198 | 0.18 | 6.68 | 0.08 | 18 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 2 C | Non Corrosive | Perform OIL REGENERATION
Inspect silica gel
6 | 9 | Main Trafo | 3 | 1122170 | 2010 | 26706 | Shandong | 0.017 | 42.3 | 78 | 0.5 | 0.878 | C |  | 15 | B | 24 | 10131 | 44084 | 11 | 641 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 678 | 0 | 0.13 | 0.22 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 3 A | Suspec Corrosive | Add Passivator
Periodic Condition Monitoring
7 | 10 | Trafo UAT | 3 | 1035082 | 2010 | 4749 | Shandong | 0.022 | 38.1 | 60 | 0.5 | 0.8767 | C |  | 11 | A | 20 | 16028 | 68308 | 20 | 971 | 3536 | 5 | 7 | 0 | 1023 | 0 | 0.39 | 0.23 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 3 A | Suspec Corrosive | Add Passivator
Periodic Condition Monitoring
Inspect silica gel
2 | 5 | Trafo 1 ESP | 1 | 007308428 | 2010 | 731 | Fujia | 0.017 | 38.7 | 56 | 0.5 | 0,8747 | C |  | 16 | C | 22 | 27043 | 68613 | 5 | 36 | 689 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1 B | Non corrosive | Periodic condition monitoring
3 | 6 | Trafo 2 ESP | 1 | 007008428 | 2010 | 731 | Fujia | 0.02 | 27.9 | 51 | 0.5 | 0,8658 | C |  | 15 | C | 23 | 17710 | 61707 | 5 | 23 | 842 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1.31 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1 B | Non corrosive | Perform OIL REGENERATION
4 | 7 | Trafo 3 ESP | 1 | 007208428 | 2010 | 731 | Fujia | 0.051 | 29.6 | 43 | 1.5 | 0,8689 | C |  | 18 | D | 16 | 17771 | 65478 | 6 | 73 | 829 | 1 | 0 | 0 | 96 | 0.000 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1 B | Non corrosive | Perform OIL REGENERATION
5 | 8 | Trafo 4 ESP | 1 | 007108428 | 2010 | 731 | Fujia | 0.017 | 38.6 | 45 | 0.5 | 0,8775 | C |  | 16 | B | 11 | 15056 | 64828 | 5 | 11 | 951 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,06 | 2.85 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 2 A | Non corrosive | Periodic condition monitoring
Catatan :
| 1. | Purifikasi
|  | a. | Untuk melaksanakan pekerjaan Purifikasi kita perhatikan moisture & LPF (pada 250C).
|  | b. | Bila sudah melebihi atau sudah pada ambang batas, sebaiknya dilakukan Purifikasi.
|  | c. | Siklus Purifikasi minimum enam siklus. Bertambah tinggi moisture/LPF bertambah banyak siklusnya
|  | d. | Untuk lebih meyakinkan hasil purifikasi, pengambilan sample dilakukan dilakukan > setelah pekerjaan selesai, dan diambil langsung dari transformator
| 2. | Regenerasi (reklamasi)
|  | a. | Pelaksanaan Regenerasi didasarkan terutama pada Acid, IFT & Warna
|  | b. | Bila sudah melebihi atau sudah pada ambang batas, sebaiknya dilakukan Regenerasi
|  | c. | Before the oxidation inhibitors are depleted.• While the oil is still in good condition. WHY? The oil is filtered through the paper, removing contaminants. While the oil still appears clean, the paper is actually gathering sludge and deteriorating
| 3. | Pelaksanaan Pekerjaan "pencucian minyak"
|  | a. | Untuk melaksanakan pekerjaan "Pencucian minyak" harus memperhatikan kondisi "moisture" (untuk online filter. (> 40 sebaiknya "offline")
|  | b. | Untuk melaksanakan pekerjaan "Pencucian minyak" harus memperhatikan kondisi "acethylene" (> 4 sebaiknya "diperiksa" terlebih dahulu kondisi inside trafo atau test DGA 3 bln lagi, lihat "tren" acethylene nya)
|  | c. | Untuk melaksanakan pekerjaan "Pencucian minyak" harus memperhatikan kondisi "furan" (> 4.000 sebaiknya "diperiksa" terlebih dahulu kandungan logam dalam minyak)
|  | d. | Flow untuk permulaan jalan sebaiknya < 1000 liter perjam.
| 4. | Komentar : | [26 empty] | Summary by Soetjahjono
|  | 1. | Mengingat banyak trafo ESP (Tc 5,6,7,8,11,12,13) yang kurang memenuhi syarat. Kami sarankan untuk diganti minyak saja. Selain jumlah minyaknya sedikit biaya juga akan jauh lebih murah, Saran kami sat penggantian minyak melalui purifikasi dengan temperatur lebih dari 650C dan vacuum diatas 74 CMHg diatas 7 cycle | [25 empty] | TxM Indonesia
|  | 2. | Trafo ESP (Tc 6,7,8) Furan (FOL) banyak berkurang karena moisture cukup banyak dalam kertas dan kemungkinan juga kualitas kertas kurang bagus
|  | 3. | Untuk trafo Ash Handling sebaiknya segera dipurifikasi juga dengan temperatur diats 650C dan vacuum diatas 74 CMHg sekitar >7 cycle

## Sheet2
no | Test Cer. | nama unit |  | Serial number | thn opr | Jumlah minyak, liter | Buatan | hasil test laboratorium cennix | [27 empty] | Saran
[8 empty] | acid | ift | diel. | color | spec. Graf. | visual | sedi. | moisture |  | dga ASTM D3612 | [9 empty] | lpf (C) |  | dbpc | furan | metal in oil |  |  | corr. sul | keterangan
[15 empty] | ppm | grade | H2 | O2 | N2 | CH4 | CO | CO2 | C2H6 | C2H4 | C2H2 | TOT | 25O | 100O |  |  | Al | Fe | Cu
Standard yang dipakai | [7 empty] | ASTM D974 | ASTM D971 | IEC 156 | ASTM D1500 | ASTM D4052 | ASTM D1524 | ASTM D1698 | ASTM D1533 |  | hydrogen | oksigen | nitrogen | methane | carbon monoksida | carbon dioksida | ethane | ethylene | acethylene |  | ASTM D924 |  | ASTM D2668 | ASTM D5837 | ASTM D3635 |  |  | ASTM D1275B
| BATASAN OPERASI | [6 empty] | < 0,06 | > 32 | > 30 | < 3,5 | > 0,84 | C |  | < 20 |  | < 100 |  |  | < 120 | < 350 | < 2.500 | < 65 | <50 | < 2 | < 687 | < 0.1 | < 2.9 | > .2 | < 100 | 0 | 0 | 0 |  | Non corrosive
1 | 4 | Main Trafo | 1 | 1006901 | 2011 | 30857 | Wolong | 0.017 | 41.5 | 58 | 0.5 | 0.8691 | C |  | 10 | A | 147 | 9471 | 4328 | 32 | 655 | 2728 | 4 | 5 | 0 | 843 | 0 | 0.14 | 0.24 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 3 A | Suspec Corrosive | Retest 6 months: DGA
Add inhibitor 2,6-DBPC and Passivator
Other parameters: Periodic Condition Monitoring
2 | 5 | Trafo 1 ESP | 1 | 10937 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.056 | 25.3 | 50 | 1.5 | 0.8529 | C |  | 18 | D | 35 | 20494 | 67487 | 4 | 69 | 1143 | 0 | 1 | 0 | 109 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 B | Non Corrosive | Perform OIL REGENERATION
3 | 6 | Trafo 2 ESP | 1 | 10035 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.042 | 26.6 | 41 | 1.5 | 0.854 | C |  | 21 | D | 27 | 18639 | 66781 | 3 | 64 | 1106 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 1.9 | 0.02 | 62 | 0 | 0.01 | 0 | 1 A | Non Corrosive | Perform OIL REGENERATION
4 | 7 | Trafo 3 ESP | 1 | 10031 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.048 | 28.4 | 44 | 1 | 0.8537 | C |  | 32 | E | 32 | 15273 | 65111 | 5 | 95 | 1002 | 0 | 2 | 0 | 134 | 0 | 1.7 | 0.01 | 32 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 A | Non Corrosive | Retest 6 months: Acidity, IFT, LPF, Diel and Water Content
Add inhibitor 2,6-DBPC and Passivator
Other parameters: Periodic Condition Monitoring
5 | 8 | Trafo 4 ESP | 1 | 10034 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.028 | 26.3 | 24 | 1.5 | 0.8596 | C |  | 29 | E | 13 | 12265 | 66770 | 5 | 172 | 1206 | 0 | 8 | 0 | 198 | 0.18 | 6.68 | 0.08 | 18 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 2 C | Non Corrosive | Perform OIL REGENERATION
Inspect silica gel
6 | 9 | Main Trafo | 3 | 1122170 | 2010 | 26706 | Shandong | 0.017 | 42.3 | 78 | 0.5 | 0.878 | C |  | 15 | B | 24 | 10131 | 44084 | 11 | 641 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 678 | 0 | 0.13 | 0.22 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 3 A | Suspec Corrosive | Add Passivator
Periodic Condition Monitoring
7 | 10 | Trafo UAT | 3 | 1035082 | 2010 | 4749 | Shandong | 0.022 | 38.1 | 60 | 0.5 | 0.8767 | C |  | 11 | A | 20 | 16028 | 68308 | 20 | 971 | 3536 | 5 | 7 | 0 | 1023 | 0 | 0.39 | 0.23 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 3 A | Suspec Corrosive | Add Passivator
Periodic Condition Monitoring
Inspect silica gel
8 | 11 | Trafo 1 ESP | 3 | 007308428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.02 | 35.2 | 69 | 0,5 | 0.8212 | C |  | 8 | B | 11 | 19448 | 64974 | 6 | 15 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0.35 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1 | Non corrosive | Periodic condition monitoring
9 | 12 | Trafo 2 ESP | 3 | 007008428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.028 | 31,3 | 48 | 1 | 0.8163 | C |  | 19 | D | 13 | 21221 | 65168 | 7 | 48 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1.33 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3 | Non corrosive | Perform OIL REGENERATION
10 | 13 | Trafo 3 ESP | 3 | 007208428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.025 | 38.5 | 40 | 1.5 | 0.8415 | C |  | 19 | C | 14 | 18302 | 64881 | 6 | 86 | 2181 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0.62 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2 | Non corrosive | Periodic condition monitoring
11 | 14 | Trafo 4 ESP | 3 | 007108428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.02 | 31.2 | 62 | 1 | 0.842 | C |  | 19 | B | 19 | 16312 | 66417 | 4 | 37 | 732 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 1 | Non corrosive | Perform OIL REGENERATION
0
Catatan :
| 1. | Purifikasi
|  | a. | Untuk melaksanakan pekerjaan Purifikasi kita perhatikan moisture & LPF (pada 250C).
|  | b. | Bila sudah melebihi atau sudah pada ambang batas, sebaiknya dilakukan Purifikasi.
|  | c. | Siklus Purifikasi minimum enam siklus. Bertambah tinggi moisture/LPF bertambah banyak siklusnya
|  | d. | Untuk lebih meyakinkan hasil purifikasi, pengambilan sample dilakukan dilakukan > setelah pekerjaan selesai, dan diambil langsung dari transformator
| 2. | Regenerasi (reklamasi)
|  | a. | Pelaksanaan Regenerasi didasarkan terutama pada Acid, IFT & Warna
|  | b. | Bila sudah melebihi atau sudah pada ambang batas, sebaiknya dilakukan Regenerasi
|  | c. | Before the oxidation inhibitors are depleted.• While the oil is still in good condition. WHY? The oil is filtered through the paper, removing contaminants. While the oil still appears clean, the paper is actually gathering sludge and deteriorating
| 3. | Pelaksanaan Pekerjaan "pencucian minyak"
|  | a. | Untuk melaksanakan pekerjaan "Pencucian minyak" harus memperhatikan kondisi "moisture" (untuk online filter. (> 40 sebaiknya "offline")
|  | b. | Untuk melaksanakan pekerjaan "Pencucian minyak" harus memperhatikan kondisi "acethylene" (> 4 sebaiknya "diperiksa" terlebih dahulu kondisi inside trafo atau test DGA 3 bln lagi, lihat "tren" acethylene nya)
|  | c. | Untuk melaksanakan pekerjaan "Pencucian minyak" harus memperhatikan kondisi "furan" (> 4.000 sebaiknya "diperiksa" terlebih dahulu kandungan logam dalam minyak)
|  | d. | Flow untuk permulaan jalan sebaiknya < 1000 liter perjam.
| 4. | Komentar : | [26 empty] | Summary by Soetjahjono
|  | 1. | Mengingat banyak trafo ESP (Tc 5,6,7,8,11,12,13) yang kurang memenuhi syarat. Kami sarankan untuk diganti minyak saja. Selain jumlah minyaknya sedikit biaya juga akan jauh lebih murah, Saran kami sat penggantian minyak melalui purifikasi dengan temperatur lebih dari 650C dan vacuum diatas 74 CMHg diatas 7 cycle | [25 empty] | TxM Indonesia
|  | 2. | Trafo ESP (Tc 6,7,8) Furan (FOL) banyak berkurang karena moisture cukup banyak dalam kertas dan kemungkinan juga kualitas kertas kurang bagus
|  | 3. | Untuk trafo Ash Handling sebaiknya segera dipurifikasi juga dengan temperatur diats 650C dan vacuum diatas 74 CMHg sekitar >7 cycle

## sort by name
no | Test Cer. | nama unit |  | Serial number | thn opr | Jumlah minyak, liter | Buatan | hasil test laboratorium cennix
[8 empty] | acid | ift | diel. | color | spec. Graf. | visual | sedi. | moisture |  | dga ASTM D3612 | [9 empty] | lpf (C) |  | dbpc | furan | metal in oil |  |  | corr. sul | keterangan
[15 empty] | ppm | grade | H2 | O2 | N2 | CH4 | CO | CO2 | C2H6 | C2H4 | C2H2 | TOT | 25O | 100O |  |  | Al | Fe | Cu
Standard yang dipakai | [7 empty] | ASTM D974 | ASTM D971 | IEC 156 | ASTM D1500 | ASTM D4052 | ASTM D1524 | ASTM D1698 | ASTM D1533 |  | hydrogen | oksigen | nitrogen | methane | carbon monoksida | carbon dioksida | ethane | ethylene | acethylene |  | ASTM D924 |  | ASTM D2668 | ASTM D5837 | ASTM D3635 |  |  | ASTM D1275B
| BATASAN OPERASI | [6 empty] | < 0,06 | > 32 | > 30 | < 3,5 | > 0,84 | C |  | < 20 |  | < 100 |  |  | < 120 | < 350 | < 2.500 | < 65 | <50 | < 2 | < 687 | < 0.1 | < 2.9 | > .2 | < 100 | 0 | 0 | 0 |  | Non corrosive
1 | 4 | Main Trafo | 1 | 1006901 | 2011 | 30857 | Wolong | 0.017 | 41.5 | 58 | 0.5 | 0.8691 | C |  | 10 | A | 147 | 9471 | 4328 | 32 | 655 | 2728 | 4 | 5 | 0 | 843 | 0 | 0.14 | 0.24 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 3 A | Suspec Corrosive
2 | 5 | Trafo 1 ESP | 1 | 10937 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.056 | 25.3 | 50 | 1.5 | 0.8529 | C |  | 18 | D | 35 | 20494 | 67487 | 4 | 69 | 1143 | 0 | 1 | 0 | 109 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 B | Non Corrosive
3 | 6 | Trafo 2 ESP | 1 | 10035 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.042 | 26.6 | 41 | 1.5 | 0.854 | C |  | 21 | D | 27 | 18639 | 66781 | 3 | 64 | 1106 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 1.9 | 0.02 | 62 | 0 | 0.01 | 0 | 1 A | Non Corrosive
4 | 7 | Trafo 3 ESP | 1 | 10031 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.048 | 28.4 | 44 | 1 | 0.8537 | C |  | 32 | E | 32 | 15273 | 65111 | 5 | 95 | 1002 | 0 | 2 | 0 | 134 | 0 | 1.7 | 0.01 | 32 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 A | Non Corrosive
5 | 8 | Trafo 4 ESP | 1 | 10034 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.028 | 26.3 | 24 | 1.5 | 0.8596 | C |  | 29 | E | 13 | 12265 | 66770 | 5 | 172 | 1206 | 0 | 8 | 0 | 198 | 0.18 | 6.68 | 0.08 | 18 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 2 C | Non Corrosive
6 | 9 | Main Trafo | 3 | 1122170 | 2010 | 26706 | Shandong | 0.017 | 42.3 | 78 | 0.5 | 0.878 | C |  | 15 | B | 24 | 10131 | 44084 | 11 | 641 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 678 | 0 | 0.13 | 0.22 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 3 A | Suspec Corrosive
7 | 10 | Trafo UAT | 3 | 1035082 | 2010 | 4749 | Shandong | 0.022 | 38.1 | 60 | 0.5 | 0.8767 | C |  | 11 | A | 20 | 16028 | 68308 | 20 | 971 | 3536 | 5 | 7 | 0 | 1023 | 0 | 0.39 | 0.23 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 3 A | Suspec Corrosive
8 | 11 | Trafo 1 ESP | 3 | 007308428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.022 | 23.2 | 32 | 1.5 | 0.8432 | C |  | 26 | D | 14 | 12943 | 68807 | 3 | 62 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 1 B | Non Corrosive
9 | 12 | Trafo 2 ESP | 3 | 007008428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.118 | 16.2 | 24 | 3 | 0.8435 | C |  | 39 | D | 38 | 16781 | 70523 | 5 | 129 | 2431 | 3 | 5 | 0 | 180 | 0 | 1.33 | 0 | 169 | 0 | 0.01 | 0.01 | 2 C | Non Corrosive
10 | 13 | Trafo 3 ESP | 3 | 007208428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.025 | 27.8 | 40 | 1.5 | 0.8415 | C |  | 27 | D | 21 | 16364 | 70694 | 3 | 38 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0.62 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 C | Non Corrosive
11 | 14 | Trafo 4 ESP | 3 | 007108428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.02 | 31.2 | 62 | 1 | 0.842 | C |  | 19 | D | 10 | 18669 | 66036 | 3 | 24 | 665 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1.36 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 A | Suspec Corrosive
12 | 15 | Ash Handling |  | 10820108 | 2011 | 1023 | Wolong | 0.022 | 38.1 | 38 | 1 | 0.8779 | C |  | 28 | C | 35 | 10984 | 71058 | 20 | 441 | 5037 | 7 | 8 | 0 | 511 | 0 | 0.73 | 0.23 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 B | Non Corrosive
13 | 16 | Ash Handling |  | 10820107 | 2011 | 1023 | Wolong | 0.022 | 37.3 | 36 | 1 | 0.8788 | C |  | 21 | C | 18 | 21157 | 64224 | 4 | 129 | 1676 | 0 | 1 | 0 | 152 | 0 | 1.35 | 0.22 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 3 A | Suspec Corrosive

## Sort by Acid
no | Test Cer. | nama unit |  | Serial number | thn opr | Jumlah minyak, liter | Buatan | hasil test laboratorium cennix
[8 empty] | acid | ift | diel. | color | spec. Graf. | visual | sedi. | moisture |  | dga ASTM D3612 | [9 empty] | lpf (C) |  | dbpc | furan | metal in oil |  |  | corr. sul | keterangan
[15 empty] | ppm | grade | H2 | O2 | N2 | CH4 | CO | CO2 | C2H6 | C2H4 | C2H2 | TOT | 25O | 100O |  |  | Al | Fe | Cu
Standard yang dipakai | [7 empty] | ASTM D974 | ASTM D971 | IEC 156 | ASTM D1500 | ASTM D4052 | ASTM D1524 | ASTM D1698 | ASTM D1533 |  | hydrogen | oksigen | nitrogen | methane | carbon monoksida | carbon dioksida | ethane | ethylene | acethylene |  | ASTM D924 |  | ASTM D2668 | ASTM D5837 | ASTM D3635 |  |  | ASTM D1275B
| BATASAN OPERASI | [6 empty] | < 0,06 | > 32 | > 30 | < 3,5 | > 0,84 | C |  | < 20 |  | < 100 |  |  | < 120 | < 350 | < 2.500 | < 65 | <50 | < 2 | < 687 | < 0.1 | < 2.9 | > .2 | < 100 | 0 | 0 | 0 |  | Non corrosive
1 | 12 | Trafo 2 ESP | 3 | 007008428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.118 | 16.2 | 24 | 3 | 0.8435 | C |  | 39 | D | 38 | 16781 | 70523 | 5 | 129 | 2431 | 3 | 5 | 0 | 180 | 0 | 1.33 | 0 | 169 | 0 | 0.01 | 0.01 | 2 C | Non corrosive
2 | 5 | Trafo 1 ESP | 1 | 10937 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.056 | 25.3 | 50 | 1.5 | 0.8529 | C |  | 18 | D | 35 | 20494 | 67487 | 4 | 69 | 1143 | 0 | 1 | 0 | 109 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 B | Non Corrosive
3 | 7 | Trafo 3 ESP | 1 | 10031 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.048 | 28.4 | 44 | 1 | 0.8537 | C |  | 32 | E | 32 | 15273 | 65111 | 5 | 95 | 1002 | 0 | 2 | 0 | 134 | 0 | 1.7 | 0.01 | 32 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 A | Non corrosive
4 | 6 | Trafo 2 ESP | 1 | 10035 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.042 | 26.6 | 41 | 1.5 | 0.854 | C |  | 21 | D | 27 | 18639 | 66781 | 3 | 64 | 1106 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 1.9 | 0.02 | 62 | 0 | 0.01 | 0 | 1 A | Non Corrosive
5 | 8 | Trafo 4 ESP | 1 | 10034 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.028 | 26.3 | 24 | 1.5 | 0.8596 | C |  | 29 | E | 13 | 12265 | 66770 | 5 | 172 | 1206 | 0 | 8 | 0 | 198 | 0.18 | 6.68 | 0.08 | 18 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 2 C | Non Corrosive
6 | 13 | Trafo 3 ESP | 3 | 007208428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.025 | 27.8 | 40 | 1.5 | 0.8415 | C |  | 27 | D | 21 | 16364 | 70694 | 3 | 38 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0.62 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 C | Non corrosive
7 | 10 | Trafo UAT | 3 | 1035082 | 2010 | 4749 | Shandong | 0.022 | 38.1 | 60 | 0.5 | 0.8767 | C |  | 11 | A | 20 | 16028 | 68308 | 20 | 971 | 3536 | 5 | 7 | 0 | 1023 | 0 | 0.39 | 0.23 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 3 A | Suspec Corrosive
8 | 11 | Trafo 1 ESP | 3 | 007308428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.022 | 23.2 | 32 | 1.5 | 0.8432 | C |  | 26 | D | 14 | 12943 | 68807 | 3 | 62 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 1 B | Non corrosive
9 | 15 | Ash Handling |  | 10820108 | 2011 | 1023 | Wolong | 0.022 | 38.1 | 38 | 1 | 0.8779 | C |  | 28 | C | 35 | 10984 | 71058 | 20 | 441 | 5037 | 7 | 8 | 0 | 511 | 0 | 0.73 | 0.23 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 B | Non corrosive
10 | 16 | Ash Handling |  | 10820107 | 2011 | 1023 | Wolong | 0.022 | 37.3 | 36 | 1 | 0.8788 | C |  | 21 | C | 18 | 21157 | 64224 | 4 | 129 | 1676 | 0 | 1 | 0 | 152 | 0 | 1.35 | 0.22 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 3 A | Suspec Corrosive
11 | 14 | Trafo 4 ESP | 3 | 007108428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.02 | 31.2 | 62 | 1 | 0.842 | C |  | 19 | D | 10 | 18669 | 66036 | 3 | 24 | 665 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1.36 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 A | Suspec Corrosive
12 | 4 | Main Trafo | 1 | 1006901 | 2011 | 30857 | Wolong | 0.017 | 41.5 | 58 | 0.5 | 0.8691 | C |  | 10 | A | 147 | 9471 | 4328 | 32 | 655 | 2728 | 4 | 5 | 0 | 843 | 0 | 0.14 | 0.24 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 3 A | Suspec Corrosive
13 | 9 | Main Trafo | 3 | 1122170 | 2010 | 26706 | Shandong | 0.017 | 42.3 | 78 | 0.5 | 0.878 | C |  | 15 | B | 24 | 10131 | 44084 | 11 | 641 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 678 | 0 | 0.13 | 0.22 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 3 A | Suspec Corrosive
Catatan : | [11 empty] | Note.:
Batasan sesuai saran IEEE 57.106
Acid terjadi karena oksidasi atau pencemaran pada minyak dengan material lain misalnya varnish, cat atau material lain yang ada didalam transformator. Hal ini akan menyebabkan “pembusukan material” didalam transformator. Kenaikkan keasaman mulai terjadi setelah transformator beroperasi
Angka keasaman yang tinggi menandakan terjadi “pembusukan material” yang berat pada isolasi transformator. Keasaman ini hanya bisa diperbaiki dengan regenerasi minyak transformator
Acid Number
Just like industrial oils, transformer oils are oxidized under the influence of excessive temperature and oxygen, particularly in the presence of small metal particles which act as catalysts, resulting in an increase in Acid Number, due to the formation of carboxylic acids. Further reaction can result in sludge and varnish deposits. In the worst-case scenario, the oil canals become blocked and the transformer is not cooled well, which further exacerbates oil breakdown. Furthermore, an increase in the acidity has a damaging effect on the cellulose paper.
Oil degradation also produces charged by-products, such as acids and hydroperoxides, which tend to reduce the insulating properties of the oil. An increase in Acid Number often goes hand-in-hand with a decrease in dielectric strength and increased moisture content
ACIDITY or NEUTRALISATION NUMBER(NN)
Test Method: ASTM D974
Acids in the oil originate from oil decomposition/oxidation products. Acids can also come from external sources such as atmospheric contamination. These organic acids are etrimental to the insulation system and can induce corrosion inside the transformer when water is present. An increase in the acidity is an indication of the rate of deterioration of the oil with SLUDGE as the inevitable by-product of an acid situation which is neglected. The acidity of oil in a transformer should never be allowed to exceed 0.25mg KOH/g oil. This is the CRITICAL ACID NUMBER and deterioration increases rapidly once this level is exceed

## Sort by IFT
no | Test Cer. | nama unit |  | Serial number | thn opr | Jumlah minyak, liter | Buatan | hasil test laboratorium cennix
[8 empty] | acid | ift | diel. | color | spec. Graf. | visual | sedi. | moisture |  | dga ASTM D3612 | [9 empty] | lpf (C) |  | dbpc | furan | metal in oil |  |  | corr. sul | keterangan
[15 empty] | ppm | grade | H2 | O2 | N2 | CH4 | CO | CO2 | C2H6 | C2H4 | C2H2 | TOT | 25O | 100O |  |  | Al | Fe | Cu
Standard yang dipakai | [7 empty] | ASTM D974 | ASTM D971 | IEC 156 | ASTM D1500 | ASTM D4052 | ASTM D1524 | ASTM D1698 | ASTM D1533 |  | hydrogen | oksigen | nitrogen | methane | carbon monoksida | carbon dioksida | ethane | ethylene | acethylene |  | ASTM D924 |  | ASTM D2668 | ASTM D5837 | ASTM D3635 |  |  | ASTM D1275B
| BATASAN OPERASI | [6 empty] | < 0,06 | > 32 | > 30 | < 3,5 | > 0,84 | C |  | < 20 |  | < 100 |  |  | < 120 | < 350 | < 2.500 | < 65 | <50 | < 2 | < 687 | < 0.1 | < 2.9 | > .2 | < 100 | 0 | 0 | 0 |  | Non corrosive
1 | 12 | Trafo 2 ESP | 3 | 007008428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.118 | 16.2 | 24 | 3 | 0.8435 | C |  | 39 | D | 38 | 16781 | 70523 | 5 | 129 | 2431 | 3 | 5 | 0 | 180 | 0 | 1.33 | 0 | 169 | 0 | 0.01 | 0.01 | 2 C | Non corrosive
2 | 11 | Trafo 1 ESP | 3 | 007308428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.022 | 23.2 | 32 | 1.5 | 0.8432 | C |  | 26 | D | 14 | 12943 | 68807 | 3 | 62 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 1 B | Non corrosive
3 | 5 | Trafo 1 ESP | 1 | 10937 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.056 | 25.3 | 50 | 1.5 | 0.8529 | C |  | 18 | D | 35 | 20494 | 67487 | 4 | 69 | 1143 | 0 | 1 | 0 | 109 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 B | Non Corrosive
4 | 8 | Trafo 4 ESP | 1 | 10034 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.028 | 26.3 | 24 | 1.5 | 0.8596 | C |  | 29 | E | 13 | 12265 | 66770 | 5 | 172 | 1206 | 0 | 8 | 0 | 198 | 0.18 | 6.68 | 0.08 | 18 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 2 C | Non Corrosive
5 | 6 | Trafo 2 ESP | 1 | 10035 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.042 | 26.6 | 41 | 1.5 | 0.854 | C |  | 21 | D | 27 | 18639 | 66781 | 3 | 64 | 1106 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 1.9 | 0.02 | 62 | 0 | 0.01 | 0 | 1 A | Non Corrosive
6 | 13 | Trafo 3 ESP | 3 | 007208428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.025 | 27.8 | 40 | 1.5 | 0.8415 | C |  | 27 | D | 21 | 16364 | 70694 | 3 | 38 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0.62 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 C | Non corrosive
7 | 7 | Trafo 3 ESP | 1 | 10031 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.048 | 28.4 | 44 | 1 | 0.8537 | C |  | 32 | E | 32 | 15273 | 65111 | 5 | 95 | 1002 | 0 | 2 | 0 | 134 | 0 | 1.7 | 0.01 | 32 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 A | Non corrosive
8 | 14 | Trafo 4 ESP | 3 | 007108428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.02 | 31.2 | 62 | 1 | 0.842 | C |  | 19 | D | 10 | 18669 | 66036 | 3 | 24 | 665 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1.36 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 A | Suspec Corrosive
9 | 16 | Ash Handling |  | 10820107 | 2011 | 1023 | Wolong | 0.022 | 37.3 | 36 | 1 | 0.8788 | C |  | 21 | C | 18 | 21157 | 64224 | 4 | 129 | 1676 | 0 | 1 | 0 | 152 | 0 | 1.35 | 0.22 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 3 A | Suspec Corrosive
10 | 10 | Trafo UAT | 3 | 1035082 | 2010 | 4749 | Shandong | 0.022 | 38.1 | 60 | 0.5 | 0.8767 | C |  | 11 | A | 20 | 16028 | 68308 | 20 | 971 | 3536 | 5 | 7 | 0 | 1023 | 0 | 0.39 | 0.23 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 3 A | Suspec Corrosive
11 | 15 | Ash Handling |  | 10820108 | 2011 | 1023 | Wolong | 0.022 | 38.1 | 38 | 1 | 0.8779 | C |  | 28 | C | 35 | 10984 | 71058 | 20 | 441 | 5037 | 7 | 8 | 0 | 511 | 0 | 0.73 | 0.23 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 B | Non corrosive
12 | 4 | Main Trafo | 1 | 1006901 | 2011 | 30857 | Wolong | 0.017 | 41.5 | 58 | 0.5 | 0.8691 | C |  | 10 | A | 147 | 9471 | 4328 | 32 | 655 | 2728 | 4 | 5 | 0 | 843 | 0 | 0.14 | 0.24 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 3 A | Suspec Corrosive
13 | 9 | Main Trafo | 3 | 1122170 | 2010 | 26706 | Shandong | 0.017 | 42.3 | 78 | 0.5 | 0.878 | C |  | 15 | B | 24 | 10131 | 44084 | 11 | 641 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 678 | 0 | 0.13 | 0.22 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 3 A | Suspec Corrosive
Catatan : | [11 empty] | Not :
|  |  | Batasan sesuai saran IEEE 57.106 | [9 empty] | IFT adalah ikatan kekuatan tarikan molekul minyak yang diukur dalam dyne per centimeter. Pengukuran ini dipergunakan untuk mengetahui seberapa jauh oksidasi atau pencemaran yang terjadi pada minyak transformator yang diakibatkan karena keasaman/oksidasi yang meningkat
Penurunan nilai IFT menunjukan telah terjadi “pembusukan” pada minyak isolasi transformator yang mengakibatkan turunnya kualitas isolasi minyak, sesuai stndard ASTM D 971.
INTERFACIAL TENSION (IFT)
Test Method : ASTM D971
The Interfacial Tension (IFT) measures the tension at the in terface between two liquid (oil and water) which do not mix and is expressed in dyne/cm. The test is sensitive to the presence of oil decay products and soluble polar contaminants from solid insulating materials.
Good oil will have an interfacial tension of between 40 and 50 dynes/cm . Oil oxidation products lower the interfacial tension and have an affinity for both water (hydrophilic) and oil. This affinity for both substances lowers the IFT. The greater the concentration of contaminants, the lower the IFT, with a badly deteriorated oil having an IFT of 18 dynes/cm or less
IFT-NN Relationship
|  | Dividing the Interfacial Tension (IFT) by the Neutralisation Number (NN) provides a numerical value that is an excellent means of evaluating oil condition. This value is known as the Oil Quality Index (OQIN) or Myers Index Number (MIN). A new oil, for example has an OQIN of 1500 | [10 empty] | Studies have shown that a definite relationship exists between acid number (NN) and Interfacial Tension (IFT). An increase in NN should normally be followed by a drop in IFT. The IFT test is a powerful tool for determining how an insulating oil has performed and how much life is left in the oil before maintenance is required to prevent sludge. The IFT provided an excellent back up test for the NN. IFT not accompanied by a corresponding increas e in NN indicates polar contamination which have not come from normal oxidation.
OQIN = IFT/NN; 1500 = 45.0 (typical new oil)/ 0.03 (typical new oil)
In addition to the neutralization value and the dissipation factor, interfacial tension is another indicator of sludge formation in the transformer. This test measures the concentration of polar molecules in oil, which form during the ageing process. The higher the concentration, the lower the interfacial tension and the likelier it is for the insulating oil to form sludge.

## Sort by de
no | Test Cer. | nama unit |  | Serial number | thn opr | Jumlah minyak, liter | Buatan | hasil test laboratorium cennix
[8 empty] | acid | ift | diel. | color | spec. Graf. | visual | sedi. | moisture |  | dga ASTM D3612 | [9 empty] | lpf (C) |  | dbpc | furan | metal in oil |  |  | corr. sul | keterangan
[15 empty] | ppm | grade | H2 | O2 | N2 | CH4 | CO | CO2 | C2H6 | C2H4 | C2H2 | TOT | 25O | 100O |  |  | Al | Fe | Cu
Standard yang dipakai | [7 empty] | ASTM D974 | ASTM D971 | IEC 156 | ASTM D1500 | ASTM D4052 | ASTM D1524 | ASTM D1698 | ASTM D1533 |  | hydrogen | oksigen | nitrogen | methane | carbon monoksida | carbon dioksida | ethane | ethylene | acethylene |  | ASTM D924 |  | ASTM D2668 | ASTM D5837 | ASTM D3635 |  |  | ASTM D1275B
| BATASAN OPERASI | [6 empty] | < 0,06 | > 32 | > 30 | < 3,5 | > 0,84 | C |  | < 20 |  | < 100 |  |  | < 120 | < 350 | < 2.500 | < 65 | <50 | < 2 | < 687 | < 0.1 | < 2.9 | > .2 | < 100 | 0 | 0 | 0 |  | Non corrosive
1 | 8 | Trafo 4 ESP | 1 | 10034 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.028 | 26.3 | 24 | 1.5 | 0.8596 | C |  | 29 | E | 13 | 12265 | 66770 | 5 | 172 | 1206 | 0 | 8 | 0 | 198 | 0.18 | 6.68 | 0.08 | 18 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 2 C | Non Corrosive
2 | 12 | Trafo 2 ESP | 3 | 007008428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.118 | 16.2 | 24 | 3 | 0.8435 | C |  | 39 | D | 38 | 16781 | 70523 | 5 | 129 | 2431 | 3 | 5 | 0 | 180 | 0 | 1.33 | 0 | 169 | 0 | 0.01 | 0.01 | 2 C | Non corrosive
3 | 11 | Trafo 1 ESP | 3 | 007308428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.022 | 23.2 | 32 | 1.5 | 0.8432 | C |  | 26 | D | 14 | 12943 | 68807 | 3 | 62 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 1 B | Non corrosive
4 | 16 | Ash Handling |  | 10820107 | 2011 | 1023 | Wolong | 0.022 | 37.3 | 36 | 1 | 0.8788 | C |  | 21 | C | 18 | 21157 | 64224 | 4 | 129 | 1676 | 0 | 1 | 0 | 152 | 0 | 1.35 | 0.22 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 3 A | Suspec Corrosive
5 | 15 | Ash Handling |  | 10820108 | 2011 | 1023 | Wolong | 0.022 | 38.1 | 38 | 1 | 0.8779 | C |  | 28 | C | 35 | 10984 | 71058 | 20 | 441 | 5037 | 7 | 8 | 0 | 511 | 0 | 0.73 | 0.23 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 B | Non corrosive
6 | 13 | Trafo 3 ESP | 3 | 007208428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.025 | 27.8 | 40 | 1.5 | 0.8415 | C |  | 27 | D | 21 | 16364 | 70694 | 3 | 38 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0.62 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 C | Non corrosive
7 | 6 | Trafo 2 ESP | 1 | 10035 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.042 | 26.6 | 41 | 1.5 | 0.854 | C |  | 21 | D | 27 | 18639 | 66781 | 3 | 64 | 1106 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 1.9 | 0.02 | 62 | 0 | 0.01 | 0 | 1 A | Non Corrosive
8 | 7 | Trafo 3 ESP | 1 | 10031 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.048 | 28.4 | 44 | 1 | 0.8537 | C |  | 32 | E | 32 | 15273 | 65111 | 5 | 95 | 1002 | 0 | 2 | 0 | 134 | 0 | 1.7 | 0.01 | 32 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 A | Non corrosive
9 | 5 | Trafo 1 ESP | 1 | 10937 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.056 | 25.3 | 50 | 1.5 | 0.8529 | C |  | 18 | D | 35 | 20494 | 67487 | 4 | 69 | 1143 | 0 | 1 | 0 | 109 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 B | Non Corrosive
10 | 4 | Main Trafo | 1 | 1006901 | 2011 | 30857 | Wolong | 0.017 | 41.5 | 58 | 0.5 | 0.8691 | C |  | 10 | A | 147 | 9471 | 4328 | 32 | 655 | 2728 | 4 | 5 | 0 | 843 | 0 | 0.14 | 0.24 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 3 A | Suspec Corrosive
11 | 10 | Trafo UAT | 3 | 1035082 | 2010 | 4749 | Shandong | 0.022 | 38.1 | 60 | 0.5 | 0.8767 | C |  | 11 | A | 20 | 16028 | 68308 | 20 | 971 | 3536 | 5 | 7 | 0 | 1023 | 0 | 0.39 | 0.23 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 3 A | Suspec Corrosive
12 | 14 | Trafo 4 ESP | 3 | 007108428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.02 | 31.2 | 62 | 1 | 0.842 | C |  | 19 | D | 10 | 18669 | 66036 | 3 | 24 | 665 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1.36 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 A | Suspec Corrosive
13 | 9 | Main Trafo | 3 | 1122170 | 2010 | 26706 | Shandong | 0.017 | 42.3 | 78 | 0.5 | 0.878 | C |  | 15 | B | 24 | 10131 | 44084 | 11 | 641 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 678 | 0 | 0.13 | 0.22 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 3 A | Suspec Corrosive
Catatan : | [23 empty] | Komentar :
|  |  | Batasan sesuai saran IEEE 57.106 | [8 empty] | Penurunan DE diakibatkan oleh naiknya moisture dalam minyak, sendiment dan material penghantar lain. Angka yang rendah menunjukan telah terjadi kontaminasi dari material misalnya air, kotoran atau bahan penghantar yang lain ke dalam minyak transformator. Dengan penjelasan ini jangan langsung diartikan kalau moisture tinggi pastilah DE rendah atau sebaliknya | [11 empty] | 1.
Penurunan DE ini sebanding dengan kenaikkan moisture dalam minyak . Pengukuran ini memakai standard ASTM D1816
The dielectric breakdown test is a physical test that measures the breakdown voltage of an insulation liquid. The dielectric breakdown test serves as an indicator to the presence of contaminating agents such as water, dirt, moist cellulosic fibers, and conducting particles in the insulating liquid. One or more of these items present in significant concentrations will contribute to a low dielectric breakdown value

## Sort by Color
no | Test Cer. | nama unit |  | Serial number | thn opr | Jumlah minyak, liter | Buatan | hasil test laboratorium cennix
[8 empty] | acid | ift | diel. | color | spec. Graf. | visual | sedi. | moisture |  | dga ASTM D3612 | [9 empty] | lpf (C) |  | dbpc | furan | metal in oil |  |  | corr. sul | keterangan
[15 empty] | ppm | grade | H2 | O2 | N2 | CH4 | CO | CO2 | C2H6 | C2H4 | C2H2 | TOT | 25O | 100O |  |  | Al | Fe | Cu
Standard yang dipakai | [7 empty] | ASTM D974 | ASTM D971 | IEC 156 | ASTM D1500 | ASTM D4052 | ASTM D1524 | ASTM D1698 | ASTM D1533 |  | hydrogen | oksigen | nitrogen | methane | carbon monoksida | carbon dioksida | ethane | ethylene | acethylene |  | ASTM D924 |  | ASTM D2668 | ASTM D5837 | ASTM D3635 |  |  | ASTM D1275B
| BATASAN OPERASI | [6 empty] | < 0,06 | > 32 | > 30 | < 3,5 | > 0,84 | C |  | < 20 |  | < 100 |  |  | < 120 | < 350 | < 2.500 | < 65 | <50 | < 2 | < 687 | < 0.1 | < 2.9 | > .2 | < 100 | 0 | 0 | 0 |  | Non corrosive
1 | 12 | Trafo 2 ESP | 3 | 007008428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.118 | 16.2 | 24 | 3 | 0.8435 | C |  | 39 | D | 38 | 16781 | 70523 | 5 | 129 | 2431 | 3 | 5 | 0 | 180 | 0 | 1.33 | 0 | 169 | 0 | 0.01 | 0.01 | 2 C | Non corrosive
2 | 5 | Trafo 1 ESP | 1 | 10937 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.056 | 25.3 | 50 | 1.5 | 0.8529 | C |  | 18 | D | 35 | 20494 | 67487 | 4 | 69 | 1143 | 0 | 1 | 0 | 109 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 B | Non Corrosive
3 | 6 | Trafo 2 ESP | 1 | 10035 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.042 | 26.6 | 41 | 1.5 | 0.854 | C |  | 21 | D | 27 | 18639 | 66781 | 3 | 64 | 1106 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 1.9 | 0.02 | 62 | 0 | 0.01 | 0 | 1 A | Non Corrosive
4 | 8 | Trafo 4 ESP | 1 | 10034 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.028 | 26.3 | 24 | 1.5 | 0.8596 | C |  | 29 | E | 13 | 12265 | 66770 | 5 | 172 | 1206 | 0 | 8 | 0 | 198 | 0.18 | 6.68 | 0.08 | 18 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 2 C | Non Corrosive
5 | 11 | Trafo 1 ESP | 3 | 007308428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.022 | 23.2 | 32 | 1.5 | 0.8432 | C |  | 26 | D | 14 | 12943 | 68807 | 3 | 62 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 1 B | Non corrosive
6 | 13 | Trafo 3 ESP | 3 | 007208428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.025 | 27.8 | 40 | 1.5 | 0.8415 | C |  | 27 | D | 21 | 16364 | 70694 | 3 | 38 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0.62 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 C | Non corrosive
7 | 7 | Trafo 3 ESP | 1 | 10031 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.048 | 28.4 | 44 | 1 | 0.8537 | C |  | 32 | E | 32 | 15273 | 65111 | 5 | 95 | 1002 | 0 | 2 | 0 | 134 | 0 | 1.7 | 0.01 | 32 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 A | Non corrosive
8 | 14 | Trafo 4 ESP | 3 | 007108428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.02 | 31.2 | 62 | 1 | 0.842 | C |  | 19 | D | 10 | 18669 | 66036 | 3 | 24 | 665 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1.36 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 A | Suspec Corrosive
9 | 15 | Ash Handling |  | 10820108 | 2011 | 1023 | Wolong | 0.022 | 38.1 | 38 | 1 | 0.8779 | C |  | 28 | C | 35 | 10984 | 71058 | 20 | 441 | 5037 | 7 | 8 | 0 | 511 | 0 | 0.73 | 0.23 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 B | Non corrosive
10 | 16 | Ash Handling |  | 10820107 | 2011 | 1023 | Wolong | 0.022 | 37.3 | 36 | 1 | 0.8788 | C |  | 21 | C | 18 | 21157 | 64224 | 4 | 129 | 1676 | 0 | 1 | 0 | 152 | 0 | 1.35 | 0.22 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 3 A | Suspec Corrosive
11 | 4 | Main Trafo | 1 | 1006901 | 2011 | 30857 | Wolong | 0.017 | 41.5 | 58 | 0.5 | 0.8691 | C |  | 10 | A | 147 | 9471 | 4328 | 32 | 655 | 2728 | 4 | 5 | 0 | 843 | 0 | 0.14 | 0.24 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 3 A | Suspec Corrosive
12 | 9 | Main Trafo | 3 | 1122170 | 2010 | 26706 | Shandong | 0.017 | 42.3 | 78 | 0.5 | 0.878 | C |  | 15 | B | 24 | 10131 | 44084 | 11 | 641 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 678 | 0 | 0.13 | 0.22 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 3 A | Suspec Corrosive
13 | 10 | Trafo UAT | 3 | 1035082 | 2010 | 4749 | Shandong | 0.022 | 38.1 | 60 | 0.5 | 0.8767 | C |  | 11 | A | 20 | 16028 | 68308 | 20 | 971 | 3536 | 5 | 7 | 0 | 1023 | 0 | 0.39 | 0.23 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 3 A | Suspec Corrosive
Catatan :
Batasan sesuai saran IEEE 57.106
The color test is a simple test that indicates oil quality. The higher the color number is, the higher the probability of contamination or deterioration of the oil.
COLOR The color of an insulating oil is determined by means of transmitted light and is expressed by a numerical value based on comparison with a series of color standards. It is recognized that color by itself could be misleading in evaluating oils for service quality. The primary significance of color is to observe a change or darkening of the oil from previous samples of oil from the same transformer. Noticeable darkening in short periods of time indicates either contamination or that arcing is taking place. A darkening color, with no significant change in neutralization value or viscosity, usually indicates contamination. The acceptable levels provided for the above parameters are for cases when mineral oil is used as the insulating oil. Below is a table which includes a compilation of suggested acceptable levels for other insulating oils: The above levels are consistent with NETA/ANSI MTS- 2007, Standard for Maintenance Testing Specifications for Electrical Power Distribution Equipment and Systems and the IEEE C57 series of specifications on transformer fluid testing. Additionally, I am sure that tests other than those shown above could be recommended based on conditions and results.

## Sort by moisture
no | Test Cer. | nama unit |  | Serial number | thn opr | Jumlah minyak, liter | Buatan | hasil test laboratorium cennix
[8 empty] | acid | ift | diel. | color | spec. Graf. | visual | sedi. | moisture |  | dga ASTM D3612 | [9 empty] | lpf (C) |  | dbpc | furan | metal in oil |  |  | corr. sul | keterangan
[15 empty] | ppm | grade | H2 | O2 | N2 | CH4 | CO | CO2 | C2H6 | C2H4 | C2H2 | TOT | 25O | 100O |  |  | Al | Fe | Cu
Standard yang dipakai | [7 empty] | ASTM D974 | ASTM D971 | IEC 156 | ASTM D1500 | ASTM D4052 | ASTM D1524 | ASTM D1698 | ASTM D1533 |  | hydrogen | oksigen | nitrogen | methane | carbon monoksida | carbon dioksida | ethane | ethylene | acethylene |  | ASTM D924 |  | ASTM D2668 | ASTM D5837 | ASTM D3635 |  |  | ASTM D1275B
| BATASAN OPERASI | [6 empty] | < 0,06 | > 32 | > 30 | < 3,5 | > 0,84 | C |  | < 20 |  | < 100 |  |  | < 120 | < 350 | < 2.500 | < 65 | <50 | < 2 | < 687 | < 0.1 | < 2.9 | > .2 | < 100 | 0 | 0 | 0 |  | Non corrosive
1 | 7 | Trafo 3 ESP | 1 | 10031 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.048 | 28.4 | 44 | 1 | 0.8537 | C |  | 32 | E | 32 | 15273 | 65111 | 5 | 95 | 1002 | 0 | 2 | 0 | 134 | 0 | 1.7 | 0.01 | 32 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 A | Non corrosive
2 | 8 | Trafo 4 ESP | 1 | 10034 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.028 | 26.3 | 24 | 1.5 | 0.8596 | C |  | 29 | E | 13 | 12265 | 66770 | 5 | 172 | 1206 | 0 | 8 | 0 | 198 | 0.18 | 6.68 | 0.08 | 18 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 2 C | Non Corrosive
3 | 5 | Trafo 1 ESP | 1 | 10937 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.056 | 25.3 | 50 | 1.5 | 0.8529 | C |  | 18 | D | 35 | 20494 | 67487 | 4 | 69 | 1143 | 0 | 1 | 0 | 109 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 B | Non Corrosive
4 | 6 | Trafo 2 ESP | 1 | 10035 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.042 | 26.6 | 41 | 1.5 | 0.854 | C |  | 21 | D | 27 | 18639 | 66781 | 3 | 64 | 1106 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 1.9 | 0.02 | 62 | 0 | 0.01 | 0 | 1 A | Non Corrosive
5 | 11 | Trafo 1 ESP | 3 | 007308428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.022 | 23.2 | 32 | 1.5 | 0.8432 | C |  | 26 | D | 14 | 12943 | 68807 | 3 | 62 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 1 B | Non corrosive
6 | 12 | Trafo 2 ESP | 3 | 007008428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.118 | 16.2 | 24 | 3 | 0.8435 | C |  | 39 | D | 38 | 16781 | 70523 | 5 | 129 | 2431 | 3 | 5 | 0 | 180 | 0 | 1.33 | 0 | 169 | 0 | 0.01 | 0.01 | 2 C | Non corrosive
7 | 13 | Trafo 3 ESP | 3 | 007208428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.025 | 27.8 | 40 | 1.5 | 0.8415 | C |  | 27 | D | 21 | 16364 | 70694 | 3 | 38 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0.62 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 C | Non corrosive
8 | 14 | Trafo 4 ESP | 3 | 007108428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.02 | 31.2 | 62 | 1 | 0.842 | C |  | 19 | D | 10 | 18669 | 66036 | 3 | 24 | 665 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1.36 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 A | Suspec Corrosive
9 | 15 | Ash Handling |  | 10820108 | 2011 | 1023 | Wolong | 0.022 | 38.1 | 38 | 1 | 0.8779 | C |  | 28 | C | 35 | 10984 | 71058 | 20 | 441 | 5037 | 7 | 8 | 0 | 511 | 0 | 0.73 | 0.23 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 B | Non corrosive
10 | 16 | Ash Handling |  | 10820107 | 2011 | 1023 | Wolong | 0.022 | 37.3 | 36 | 1 | 0.8788 | C |  | 21 | C | 18 | 21157 | 64224 | 4 | 129 | 1676 | 0 | 1 | 0 | 152 | 0 | 1.35 | 0.22 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 3 A | Suspec Corrosive
11 | 9 | Main Trafo | 3 | 1122170 | 2010 | 26706 | Shandong | 0.017 | 42.3 | 78 | 0.5 | 0.878 | C |  | 15 | B | 24 | 10131 | 44084 | 11 | 641 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 678 | 0 | 0.13 | 0.22 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 3 A | Suspec Corrosive
12 | 4 | Main Trafo | 1 | 1006901 | 2011 | 30857 | Wolong | 0.017 | 41.5 | 58 | 0.5 | 0.8691 | C |  | 10 | A | 147 | 9471 | 4328 | 32 | 655 | 2728 | 4 | 5 | 0 | 843 | 0 | 0.14 | 0.24 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 3 A | Suspec Corrosive
13 | 10 | Trafo UAT | 3 | 1035082 | 2010 | 4749 | Shandong | 0.022 | 38.1 | 60 | 0.5 | 0.8767 | C |  | 11 | A | 20 | 16028 | 68308 | 20 | 971 | 3536 | 5 | 7 | 0 | 1023 | 0 | 0.39 | 0.23 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 3 A | Suspec Corrosive
Catatan : | [25 empty] | Komentar :
|  |  | Batasan sesuai saran IEEE 57.106 | [23 empty] | 1. | UST 1,3,4 perlu purifikasi
Percent moisture dibanding nilai berat kering
[13 empty] | Voltage Class |  |  | A |  | B |  | C |  | D |  | E
[13 empty] | < 69 kV |  |  | 0 s/d 1,25 |  | 1,26 s/d 2 |  | 2,01 s/d 2,5 |  | 2,51 s/d 4 |  | 4,01 lebih besar
[13 empty] | > 69 kV - < 230 kV |  |  | 0 s/d 0,85 |  | 0,86 s/d 1,35 |  | 1,36 s/d 1,7 |  | 1,71 s/d 2,60 |  | 2,66 lebih besar
[13 empty] | > 230 kV |  |  | 0 s/d 0,55 |  | 0,56 s/d 0,85 |  | 0,86 s/d 1,05 |  | 1,06 s/d 1,70 |  | 1,71 lebih besar
Not.:
Moisture atau kelembaban (adanya kandungan air) dalam minyak terjadi karena pengembunan udara/gas yang terdapat dalam transformator.
Moisture atau kelembaban terjadi pada saat transformator mengalami perubahan temperatur. Pada saat trafo panas moisture keluar dari isolasi, pada saat trafo dingin moisture masuk ke isolasi dalam jumlah yang lebih besar dari saat moisture keluar
Moisture dalam isolasi dipertahankan adanya, jangan sampai kurang dari 5 ppm. Karena tanpa moisture isolasi kertas akan rapuh
Kelembaban ini harus diperhatikan karena tidak saja yang terdapat dalam minyak tetapi juga dalam isolasi kertas. Perbandingan moisture didalam minyak dibanding moisture dalam isolasi kertas sekitar 1 : 1000 ( antara 0,05 dibanding 18 s/d 36 tergantung besarnya transformator
Tujuan utama purifikasi adalah mengurangi moisture didalam isolasi kertas. BUKAN moisture didalam minyak. Jadi purifikasi berhasil atau tidak tergantung hasil dari pengetestan moisture didalam isolasi

## sort by tot dga
no | Test Cer. | nama unit |  | Serial number | thn opr | Jumlah minyak, liter | Buatan | hasil test laboratorium cennix
[8 empty] | acid | ift | diel. | color | spec. Graf. | visual | sedi. | moisture |  | dga ASTM D3612 | [9 empty] | lpf (C) |  | dbpc | furan | metal in oil |  |  | corr. sul | keterangan
[15 empty] | ppm | grade | H2 | O2 | N2 | CH4 | CO | CO2 | C2H6 | C2H4 | C2H2 | TOT | 25O | 100O |  |  | Al | Fe | Cu
Standard yang dipakai | [7 empty] | ASTM D974 | ASTM D971 | IEC 156 | ASTM D1500 | ASTM D4052 | ASTM D1524 | ASTM D1698 | ASTM D1533 |  | hydrogen | oksigen | nitrogen | methane | carbon monoksida | carbon dioksida | ethane | ethylene | acethylene |  | ASTM D924 |  | ASTM D2668 | ASTM D5837 | ASTM D3635 |  |  | ASTM D1275B
| BATASAN OPERASI | [6 empty] | < 0,06 | > 32 | > 30 | < 3,5 | > 0,84 | C |  | < 20 |  | < 100 |  |  | < 120 | < 350 | < 2.500 | < 65 | <50 | < 2 | < 687 | < 0.1 | < 2.9 | > .2 | < 100 | 0 | 0 | 0 |  | Non corrosive
1 | 10 | Trafo UAT | 3 | 1035082 |  | 4749 | Shandong | 0.022 | 38.1 | 60 | 0.5 | 0.8767 | C |  | 11 | A | 20 | 16028 | 68308 | 20 | 971 | 3536 | 5 | 7 | 0 | 1023 | 0 | 0.39 | 0.23 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 3 A | Suspec Corrosive
2 | 4 | Main Trafo | 1 | 1006901 | 2011 | 30857 | Wolong | 0.017 | 41.5 | 58 | 0.5 | 0.8691 | C |  | 10 | A | 147 | 9471 | 4328 | 32 | 655 | 2728 | 4 | 5 | 0 | 843 | 0 | 0.14 | 0.24 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 3 A | Suspec Corrosive
3 | 9 | Main Trafo | 3 | 1122170 | 2010 | 26706 | Shandong | 0.017 | 42.3 | 78 | 0.5 | 0.878 | C |  | 15 | B | 24 | 10131 | 44084 | 11 | 641 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 678 | 0 | 0.13 | 0.22 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 3 A | Suspec Corrosive
4 | 15 | Ash Handling |  | 10820108 | 2011 | 1023 | Wolong | 0.022 | 38.1 | 38 | 1 | 0.8779 | C |  | 28 | C | 35 | 10984 | 71058 | 20 | 441 | 5037 | 7 | 8 | 0 | 511 | 0 | 0.73 | 0.23 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 B | Non corrosive
5 | 8 | Trafo 4 ESP | 1 | 10034 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.028 | 26.3 | 24 | 1.5 | 0.8596 | C |  | 29 | E | 13 | 12265 | 66770 | 5 | 172 | 1206 | 0 | 8 | 0 | 198 | 0.18 | 6.68 | 0.08 | 18 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 2 C | Non Corrosive
6 | 12 | Trafo 2 ESP | 3 | 007008428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.118 | 16.2 | 24 | 3 | 0.8435 | C |  | 39 | D | 38 | 16781 | 70523 | 5 | 129 | 2431 | 3 | 5 | 0 | 180 | 0 | 1.33 | 0 | 169 | 0 | 0.01 | 0.01 | 2 C | Non corrosive
7 | 16 | Ash Handling |  | 10820107 | 2011 | 1023 | Wolong | 0.022 | 37.3 | 36 | 1 | 0.8788 | C |  | 21 | C | 18 | 21157 | 64224 | 4 | 129 | 1676 | 0 | 1 | 0 | 152 | 0 | 1.35 | 0.22 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 3 A | Suspec Corrosive
8 | 7 | Trafo 3 ESP | 1 | 10031 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.048 | 28.4 | 44 | 1 | 0.8537 | C |  | 32 | E | 32 | 15273 | 65111 | 5 | 95 | 1002 | 0 | 2 | 0 | 134 | 0 | 1.7 | 0.01 | 32 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 A | Non Corrosive
9 | 5 | Trafo 1 ESP | 1 | 10937 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.056 | 25.3 | 50 | 1.5 | 0.8529 | C |  | 18 | D | 35 | 20494 | 67487 | 4 | 69 | 1143 | 0 | 1 | 0 | 109 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 B | Non Corrosive
10 | 6 | Trafo 2 ESP | 1 | 10035 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.042 | 26.6 | 41 | 1.5 | 0.854 | C |  | 21 | D | 27 | 18639 | 66781 | 3 | 64 | 1106 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 1.9 | 0.02 | 62 | 0 | 0.01 | 0 | 1 A | Non Corrosive
11 | 11 | Trafo 1 ESP | 3 | 007308428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.022 | 23.2 | 32 | 1.5 | 0.8432 | C |  | 26 | D | 14 | 12943 | 68807 | 3 | 62 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 1 B | Non corrosive
12 | 13 | Trafo 3 ESP | 3 | 007208428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.025 | 27.8 | 40 | 1.5 | 0.8415 | C |  | 27 | D | 21 | 16364 | 70694 | 3 | 38 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0.62 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 C | Non corrosive
13 | 14 | Trafo 4 ESP | 3 | 007108428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.02 | 31.2 | 62 | 1 | 0.842 | C |  | 19 | D | 10 | 18669 | 66036 | 3 | 24 | 665 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1.36 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 A | Suspec Corrosive
Catatan : | [26 empty] | Komentar :
Test DGA dipergunakan untuk mengetahui apakah ransformator tersebut sedang, pernah mengalami gangguan. Jadi selama "gangguan" belum diatasi, meskipun dipurifikasi maka Gas2 tersebut akan timbul lagi
DGA - Industry Guides
IEEE Guide for Interpretation of Gasses C57.104-2008
Not
Pembacaan DGA sebaiknya jangan hanya Total Combustable Gas saja, tetapi harus juga dibaca besaran Gas yang timbul tiap2 Gas (individual Gas). Karena tiap gangguan dapat mengeluarkan Gas2 tertentu, beda gangguan beda gas yang dihasilkan. Lihat grafiek Gas disamping.
Gas yang terjadi ini akibat "gangguan"pada transformator. Jadi tidak bisa diperbaiki hanya dengan purifikasi atau regenerasi.
Untuk menurunkan haruslah mengetahui penyebabnya sebagaimana pada tabel sebelah kiri.
Mis.: untuk menurunkan CO & CO2 tambahkan pendingin pada transformator, bila tidak bisa menurunkan beban transformator. Kalau masih mungkin bisa menjalankan fan bila temperatur minyak mencapai 550C atau 600C
Kalau gas Hydrogen (H2) nampak terlalu tinggi dan ada Methane (CH4):
[17 empty] | 1 | Kemungkinan karena celulose yang sudah mulai rusak, tetapi tak nampak adanya Furan
[17 empty] | 2 | Kemungkinan karena humidity dari minyak yang kurang baik
Kalau terjadi Overheating pada isolasi, karena beban lebih atau MVAR tinggi atau terjadi sesuatu :
[17 empty] | 1 | Akan nampak CO dan CO2 tinggi, kemungkinan juga akan diikuti oleh Methane dan Ethylene
[17 empty] | 2 | C02 tinggi kemudian diikuti oleh N2 yang tinggi menunjukkan isolasi kertas sudah mulai rapuh
[17 empty] | 3 | Bila kejadian ini berlarut larut, maka hal ini akan memperlemah isolasi kertas rapuh dan mudah terurai
Kalau terjadi Overheating pada minyak trafo (thermal fault), biasanya karena kontak2 kurang baik, atau baut2 kendor atau ada bocoran induksi di inti besi (eddy current) :
[17 empty] | 1 | Akan nampak Methane, Ethane dan Ethylene yang cukup tinggi
[17 empty] | 2 | Bila kejadian ini berlarut larut, maka hal ini akan timbul arching
GAS ANALYSIS AND CORRESPONDING FAULTS
[15 empty] | GASES |  |  |  | POSSIBLE FAULTS |  |  | FINDINGS
[15 empty] | All the gases and Acetylene present in large amounts |  |  |  | High energy electrical arcing 700º C and above. |  |  | Same as above with metal discoloration. Arcing may have caused a thermal fault.
[15 empty] | H2, CO, CH4, C2H6 and C2H4 |  |  |  | Thermal fault between 300º C and 700º C. |  |  | Paper insulation destroyed. Oil heavily carbonized
[15 empty] | H2, CO |  |  |  | Thermal faults less than 300ºC in an area close to paper insulation (Paper is being heated). |  |  | Discoloration of paper insulation. Overloading or cooling problem. Bad connections. Stray current path and/or stray magnetic flux
[15 empty] | H2, CH4, C2H6, C2H4 and C2H2 present in large amount. If C2H2 is being generated, its indicates continueance of arcing CO will prsent if paper is being heated |  |  |  | High energy discharges (arcing) |  |  | Metal fusion, (poor contacts in tap changer or lead connections). Weakened insulation, from ageing and electrical stress. Carbonised oil. Paper overhauling/destruction if it is in the arc path
[15 empty] | H2, CH4 (CO if discharges involve paper insulation). Possible trace of C2H6 |  |  |  | Low energy discharges (sparking) |  |  | Pinhole puncture in paper insulation with carbon and carbon tracking. Possible carbon particles in oil. Loose gounding of metal objects
[15 empty] | H2 possible traces of CH4 and C2H6 possible CO |  |  |  | Partial discharge (Corona) |  |  | Weakened insulation from ageing and electrical stress
SUGGESTED DIAGNOSIS FROM GAS RATIOS-ROGERS
RATIO METHOD
[17 empty] | CH4 | C2H6 | C2H4 | C2H2 | Suggested Diagnosis
[17 empty] | H2 | CH4 | C2H6 | C2H4
[17 empty] | > 0.1 | < 1.0 | < 1.0 | < 0.5 | Normal
|  | DISSOLVED GAS ANALYSIS USING GAS RATIOS | [14 empty] | < 1.0
|  | (Ratios are to be calculated only if the concentrations of both the gases are above the detection levels) | [14 empty] | <1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 0.5 | Partial Discharge corona
[17 empty] | ≤ 0.1 | <1.0 | 1 | ≥ 0.5 or ≥ 3.0 | Partial Discharge-corona with tracking
<3.0
|  | Sl.No | Ratio & Value |  |  |  | Remarks | [9 empty] | >0.1 | <1.0 | ≥ 3.0 | ≥ 3.0 | Continuous discharge
|  | 1 | C2H2 |  | More than 1 |  | Indicates fault | [9 empty] | <1.0
|  |  | C2H6 | [13 empty] | >1.0 | <1.0 | ≥ 1.0 or ≥ 3.0 | ≥ 0.5 or ≥ 3.0 | Arc - with power follow through
|  | 2 | H2 |  | More than 10 |  | Indicates problem | [9 empty] | <1.0 |  | <3.0 | <3.0
|  |  | CH4 | [13 empty] | >1.0 | <1.0 | <1.0 | ≥ 0.5 | Arc - no power follow through
|  | 3 | C2H4 |  | More than 1 |  | Thermal fault | [9 empty] | <1.0 |  |  | <3.0
|  |  | C2H6 | [13 empty] | ≥1.0 or ≥3.0 | < 1.0 | <1.0 | <0.5 | Slight Overheating- to 150°c
|  | 4 | CO2 |  | More than 10 |  | Thermal overheating | [9 empty] | <3.0
|  |  | CO | [13 empty] | ≥1.0 or ≥3.0 | ≥1.0 | <1.0 | <0.5 | Overheating 150°-200°C
|  | 5 | C2H2 |  | More than 2 |  | Possibly tap changer oil leaks into the main oil | [9 empty] | <3.0
|  |  | H2 | [13 empty] | >0.1 | ≥1.0 | <1.0 | <0.5 | Overheating 200°-300°C
<1.0
[17 empty] | >0.1 | >1.0 | ≥1.0 | <0.5 | General conductor overheating
|  | TABLE 1 | [14 empty] | <1.0 |  | <3.0
|  | Code for examining analysis of Gas dissolved in mineral oil | [14 empty] | ≥1.0 | <1.0 | ≥1.0 | <0.5 | Circulating currents in windings
[17 empty] | <3.0 |  | <3.0
|  | Code of range of ratios | [14 empty] | ≥1.0 | <1.0 | ≥3.0 | <0.5 | Circulating currents core and tank;
|  |  | IEC 599 |  |  |  | C2H2 | CH4 | C2H4 | [7 empty] | <3.0
[7 empty] | C2H4 | H2 | C2H6
Ratios of characteristic gases
|  |  | < 0,1 |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  |  | 0,1 – 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 – 3 |  |  |  | 1 | 2 | 1
|  |  | Ø 3 |  |  |  | 2 | 2 | 2
|  | Case No. | Characteristic fault | [6 empty] | Typical sample
|  | 0 | No fault |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Normal ageing
|  | 1 | Partial discharges of Low energy density |  |  |  | 0 but not significant | 1 | 0 | Discharges in gas-filled cavities resulting from incomplete impregnation, or superturation or cavitationor high humidity
|  | 2 | Partial Discharges of Low energy density |  |  |  | 1 | 1 | 0 | As above, but leading to racking or perforation of solid insulation
|  | 3 | Discharges of low energy (see Note 1) |  |  |  | 1 - 2 | 0 | 1 - 2 | Continuous sparking in oil between bad connections of different potential or to floating potential. Breakdown of oil between solid materials.
|  | 4 | Discharges of High Energy |  |  |  | 1 | 0 | 2 | Discharges with power follow-through. Arcing-breakdown of oil between windings or coils, or between coils to earth. Selector breaking current.
|  | 5 | Thermal fault of Low Temperature <150°C(see Note 2) |  |  |  | 0 | 0 | 1 | General insulated conductor overheating
|  | 6 | Thermal Fault of Low Temperature range 150°C-300°C (see Note 3) |  |  |  | 0 | 2 | 0 | Local overheating of the core due to concentrations of flux. Increasing hot spot tempretures;varying from small hot spots in core, overheating of copper due to eddy currents, bad
|  | 7 | Thermal fault of Medium temperature range 300°C-700°C |  |  |  | 0 | 2 | 1
|  | 8 | Thermal fault of high temperature >700°C(see Note 4) |  |  |  | 0 | 2 | 2 | contacts/joints (pyrolitic carbon formation) up to core and tank circulating currents
Notes :
1 . - For the purpose of this table there will be a tendency for the ratio C2H2/C2H4 to rise from a value between 0.1 and 3 to above 3 and for the ratio C2H4/C2H6 from a value between 0.1 and 3 as the spark develops in intensity.
2 . - In this case the gases come mainly from the decomposition of the solid insulation, this explains the value of the ratio C2H4/C2H6
3 . - This fault condition is normally indicated by increasing gas concentrations. Ratio CH4/H2 is normally about 1; the actual level of temperature and oil quality.
4 . - An increasing value of the amount of C2H2 may indicate that the hot point temperature is higher than 1000°C
General remarks:
1) Significant values quoted for ratios should be regarded as typical only.
2) Transformers fitted with in-tank on-load tap-changers may indicates faults of Type 202/102 dependingon seepage or transmission of erc decompositionin the diverter switchank into the transformer tank oil
3) Combinations of the ratios not included in Table 1 may occur in practice. Consideration is being given to the interpretation of such combinayions
The ratio of CO2/CO is sometimes used as an indicator of the thermal decomposition of cellulose. The rate of generation of CO2 typically runs 7 to 20 times higher than CO. Therefore, it would be considered normal if the CO2/CO ratio were above 7. If the CO2/CO ratio is 5 or less, there is probably a problem. If cellulose degradation is the problem, CO, H2, CH4, and C2H6 will also be increasing significantly. At this point, it is recommended that additional furan testing be performed. If the CO2/CO ratio is 3 or under with increased furans, severe and rapid deterioration of cellulose is occurring and consideration should be given for taking the transformer out of service for further inspection. When cellulose insulation decomposes due to overheating, chemicals, in addition to CO and CO2, are released and dissolved in the oil. These chemical compounds are known as furanic compounds, or furans. In healthy transformers, there are no detectable furans in the oil (<100 ppb). As the cellulose degrades, the furan levels will increase. Furan levels of 500 to 1000 ppb are indicative of accelerated cellulose aging, with furan levels >1500 ppb having a high risk of insulation failure.
Hydrogen H2 < 100, terjadi karena ada corona/partial discharge
Oksigen O2 = 0.2 – 3.5%, selalu nampak
Nitrogen N2 = 1 - 1 0%, selalu nampak
Carbon monokside CO < 350, pernah/sedang overheat cukup lama
Carbondiokside CO2 < 2.500, pernah/sedang overheat cukup lama
Methane CH4 < 120, ada sparking
Ethylene C2H4 < 50 , pernah atau sedang overheat cukup lama
Ethane C2H6 < 65, ada lokal overheating
Ecethylene C2H2 = 1 pernah/sedang ada “burning” kebakaran isolasi
Hydrogen H2 < 100, terjadi karena ada corona/partial discharge
Oksigen O2 = 0.2 – 3.5%, selalu nampak
Nitrogen N2 = 1 - 1 0%, selalu nampak
Carbon monokside CO < 350, pernah/sedang overheat cukup lama
Carbondiokside CO2 < 2.500, pernah/sedang overheat cukup lama
Methane CH4 < 120, ada sparking
Ethylene C2H4 < 50 , pernah atau sedang overheat cukup lama
Ethane C2H6 < 65, ada lokal overheating
Ecethylene C2H2 = 1 pernah/sedang ada “burning” kebakaran isolasi

## sort by lpf
no | Test Cer. | nama unit |  | Serial number | thn opr | Jumlah minyak, liter | Buatan | hasil test laboratorium cennix
[8 empty] | acid | ift | diel. | color | spec. Graf. | visual | sedi. | moisture |  | dga ASTM D3612 | [9 empty] | lpf (C) |  | dbpc | furan | metal in oil |  |  | corr. sul | keterangan
[15 empty] | ppm | grade | H2 | O2 | N2 | CH4 | CO | CO2 | C2H6 | C2H4 | C2H2 | TOT | 25O | 100O |  |  | Al | Fe | Cu
Standard yang dipakai | [7 empty] | ASTM D974 | ASTM D971 | IEC 156 | ASTM D1500 | ASTM D4052 | ASTM D1524 | ASTM D1698 | ASTM D1533 |  | hydrogen | oksigen | nitrogen | methane | carbon monoksida | carbon dioksida | ethane | ethylene | acethylene |  | ASTM D924 |  | ASTM D2668 | ASTM D5837 | ASTM D3635 |  |  | ASTM D1275B
| BATASAN OPERASI | [6 empty] | < 0,06 | > 32 | > 30 | < 3,5 | > 0,84 | C |  | < 20 |  | < 100 |  |  | < 120 | < 350 | < 2.500 | < 65 | <50 | < 2 | < 687 | < 0.1 | < 2.9 | > .2 | < 100 | 0 | 0 | 0 |  | Non corrosive
1 | 8 | Trafo 4 ESP | 1 | 10034 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.028 | 26.3 | 24 | 1.5 | 0.8596 | C |  | 29 | E | 13 | 12265 | 66770 | 5 | 172 | 1206 | 0 | 8 | 0 | 198 | 0.18 | 6.68 | 0.08 | 18 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 2 C | Non Corrosive
2 | 6 | Trafo 2 ESP | 1 | 10035 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.042 | 26.6 | 41 | 1.5 | 0.854 | C |  | 21 | D | 27 | 18639 | 66781 | 3 | 64 | 1106 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 1.9 | 0.02 | 62 | 0 | 0.01 | 0 | 1 A | Non Corrosive
3 | 5 | Trafo 1 ESP | 1 | 10937 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.056 | 25.3 | 50 | 1.5 | 0.8529 | C |  | 18 | D | 35 | 20494 | 67487 | 4 | 69 | 1143 | 0 | 1 | 0 | 109 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 B | Non Corrosive
4 | 7 | Trafo 3 ESP | 1 | 10031 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.048 | 28.4 | 44 | 1 | 0.8537 | C |  | 32 | E | 32 | 15273 | 65111 | 5 | 95 | 1002 | 0 | 2 | 0 | 134 | 0 | 1.7 | 0.01 | 32 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 A | Non Corrosive
5 | 14 | Trafo 4 ESP | 3 | 007108428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.02 | 31.2 | 62 | 1 | 0.842 | C |  | 19 | D | 10 | 18669 | 66036 | 3 | 24 | 665 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1.36 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 A | Suspec Corrosive
6 | 16 | Ash Handling |  | 10820107 | 2011 | 1023 | Wolong | 0.022 | 37.3 | 36 | 1 | 0.8788 | C |  | 21 | C | 18 | 21157 | 64224 | 4 | 129 | 1676 | 0 | 1 | 0 | 152 | 0 | 1.35 | 0.22 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 3 A | Suspec Corrosive
7 | 12 | Trafo 2 ESP | 3 | 007008428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.118 | 16.2 | 24 | 3 | 0.8435 | C |  | 39 | D | 38 | 16781 | 70523 | 5 | 129 | 2431 | 3 | 5 | 0 | 180 | 0 | 1.33 | 0 | 169 | 0 | 0.01 | 0.01 | 2 C | Non corrosive
8 | 15 | Ash Handling |  | 10820108 | 2011 | 1023 | Wolong | 0.022 | 38.1 | 38 | 1 | 0.8779 | C |  | 28 | C | 35 | 10984 | 71058 | 20 | 441 | 5037 | 7 | 8 | 0 | 511 | 0 | 0.73 | 0.23 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 B | Non corrosive
9 | 13 | Trafo 3 ESP | 3 | 007208428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.025 | 27.8 | 40 | 1.5 | 0.8415 | C |  | 27 | D | 21 | 16364 | 70694 | 3 | 38 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0.62 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 C | Non corrosive
10 | 10 | Trafo UAT | 3 | 1035082 |  | 4749 | Shandong | 0.022 | 38.1 | 60 | 0.5 | 0.8767 | C |  | 11 | A | 20 | 16028 | 68308 | 20 | 971 | 3536 | 5 | 7 | 0 | 1023 | 0 | 0.39 | 0.23 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 3 A | Suspec Corrosive
11 | 11 | Trafo 1 ESP | 3 | 007308428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.022 | 23.2 | 32 | 1.5 | 0.8432 | C |  | 26 | D | 14 | 12943 | 68807 | 3 | 62 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 1 B | Non corrosive
12 | 4 | Main Trafo | 1 | 1006901 | 2011 | 30857 | Wolong | 0.017 | 41.5 | 58 | 0.5 | 0.8691 | C |  | 10 | A | 147 | 9471 | 4328 | 32 | 655 | 2728 | 4 | 5 | 0 | 843 | 0 | 0.14 | 0.24 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 3 A | Suspec Corrosive
13 | 9 | Main Trafo | 3 | 1122170 | 2010 | 26706 | Shandong | 0.017 | 42.3 | 78 | 0.5 | 0.878 | C |  | 15 | B | 24 | 10131 | 44084 | 11 | 641 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 678 | 0 | 0.13 | 0.22 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 3 A | Suspec Corrosive
Catatan : | [11 empty] | Not. :
|  |  | Batasan sesuai saran IEEE 57.106 | [8 empty] | LPF adalah cosinus sudut antara tegangan yang dipergunakan dan jumlah arus bocor yang mengalir lewat minyak. LPF "menunjukkan" jumlah kandungan air akibat dari “pembusukan material” dan kontaminasi yang terjadi
Minyak yang bersih mempunyai liquid power factor yang rendah, naiknya LPF menunjukan pencemaran karena moisture, arang, atau bahan konduktive. Sehingga kerugian daya pada transformator naik, berupa panas.
LPF pada temp 250C, sebagai "petunjuk" jumlah kandungan moisture. LPF pada 1000C, sebagai "petunjuk" jumlah "kotoran" (sludge) pada minyak isolasi
Power Factor
The power factor (ASTM D924) of an insulating oil is the ratio of true power to apparent power. In a transformer, a high power factor is an indication of significant power loss in the insulating oil, usually as a result of polar contaminants such as water, oxidized oil and cellulose paper degradation.
A power factor (dissipation factor) test measures the dielectric losses in the liquid and hence the amount of energy dissipated as heat. The laboratory normally performs this test at two temperatures, 20 degrees C (68 degrees F) and 100 degrees C (212 degrees F), boiling. By testing the oil at a standard temperature, the test results can be compared to standard values.
|  | Standard Test Method for Dissipation Factor (or Power Factor) and | [9 empty] | Power factor test results can help reveal the quality and the integrity of the insulation liquid. This information can form the basis for making a judgment on whether it’s suitable for a transformer to continue in service. The screen test can be used as a maintenance test for determining when a filtering or change of the transformer liquid is in need.
Relative Permittivity (Dielectric Constant), ASTM D924
Dissipation Factor, or Liquid Power Factor, is a measure of the dielectric losses in an insulating liquid when used in an alternating current electric field. Dissipation factor and liquid power factor are not exactly equivalent, but vary by less than one part in a thousand up to a value of approximately 5% for the liquid power factor. They are essentially interchangeable for the values that are likely to be encountered in operating electrical equipment. Liquid power factor is an electrical property of the oil, and relates both to the function of the oil and to its purity. Highly refined oil, free from contamination, has a very low liquid power factor. Moisture, oxidation, and contamination all serve to increase the liquid power factor. For new oil as received from a supplier, typical specification values for liquid power factor are ≤ 0.050% when measured at 25° C and 0.30% when measured at 100° C. Liquid power factor is a particularly useful in-service tool for testing and monitoring oil because the test is sensitive to moisture, oxidation of the oil, and contamination from outside sources. Frequently, the pattern of increase for the 25° C and 100° C values can be used to identify specific conditions of concern.
Power factor test can help the reveal the quality and the integrity of the insulation liquid. This information can form the basis for making a judgment on whether it's suitable for transformer to continue in service. The screen test can be used as a maintenance test for determining when filtering or change of transformer liquid is in needed

## Sort by dbpc
no | Test Cer. | nama unit |  | Serial number | thn opr | Jumlah minyak, liter | Buatan | hasil test laboratorium cennix
[8 empty] | acid | ift | diel. | color | spec. Graf. | visual | sedi. | moisture |  | dga ASTM D3612 | [9 empty] | lpf (C) |  | dbpc | furan | metal in oil |  |  | corr. sul | keterangan
[15 empty] | ppm | grade | H2 | O2 | N2 | CH4 | CO | CO2 | C2H6 | C2H4 | C2H2 | TOT | 25O | 100O |  |  | Al | Fe | Cu
Standard yang dipakai | [7 empty] | ASTM D974 | ASTM D971 | IEC 156 | ASTM D1500 | ASTM D4052 | ASTM D1524 | ASTM D1698 | ASTM D1533 |  | hydrogen | oksigen | nitrogen | methane | carbon monoksida | carbon dioksida | ethane | ethylene | acethylene |  | ASTM D924 |  | ASTM D2668 | ASTM D5837 | ASTM D3635 |  |  | ASTM D1275B
| BATASAN OPERASI | [6 empty] | < 0,06 | > 32 | > 30 | < 3,5 | > 0,84 | C |  | < 20 |  | < 100 |  |  | < 120 | < 350 | < 2.500 | < 65 | <50 | < 2 | < 687 | < 0.1 | < 2.9 | > .2 | < 100 | 0 | 0 | 0 |  | Non corrosive
1 | 5 | Trafo 1 ESP | 1 | 10937 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.056 | 25.3 | 50 | 1.5 | 0.8529 | C |  | 18 | D | 35 | 20494 | 67487 | 4 | 69 | 1143 | 0 | 1 | 0 | 109 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 B | Non Corrosive
2 | 12 | Trafo 2 ESP | 3 | 007008428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.118 | 16.2 | 24 | 3 | 0.8435 | C |  | 39 | D | 38 | 16781 | 70523 | 5 | 129 | 2431 | 3 | 5 | 0 | 180 | 0 | 1.33 | 0 | 169 | 0 | 0.01 | 0.01 | 2 C | Non corrosive
3 | 11 | Trafo 1 ESP | 3 | 007308428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.022 | 23.2 | 32 | 1.5 | 0.8432 | C |  | 26 | D | 14 | 12943 | 68807 | 3 | 62 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 1 B | Non corrosive
4 | 14 | Trafo 4 ESP | 3 | 007108428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.02 | 31.2 | 62 | 1 | 0.842 | C |  | 19 | D | 10 | 18669 | 66036 | 3 | 24 | 665 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1.36 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 A | Suspec Corrosive
5 | 13 | Trafo 3 ESP | 3 | 007208428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.025 | 27.8 | 40 | 1.5 | 0.8415 | C |  | 27 | D | 21 | 16364 | 70694 | 3 | 38 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0.62 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 C | Non corrosive
6 | 7 | Trafo 3 ESP | 1 | 10031 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.048 | 28.4 | 44 | 1 | 0.8537 | C |  | 32 | E | 32 | 15273 | 65111 | 5 | 95 | 1002 | 0 | 2 | 0 | 134 | 0 | 1.7 | 0.01 | 32 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 A | Non Corrosive
7 | 6 | Trafo 2 ESP | 1 | 10035 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.042 | 26.6 | 41 | 1.5 | 0.854 | C |  | 21 | D | 27 | 18639 | 66781 | 3 | 64 | 1106 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 1.9 | 0.02 | 62 | 0 | 0.01 | 0 | 1 A | Non Corrosive
8 | 8 | Trafo 4 ESP | 1 | 10034 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.028 | 26.3 | 24 | 1.5 | 0.8596 | C |  | 29 | E | 13 | 12265 | 66770 | 5 | 172 | 1206 | 0 | 8 | 0 | 198 | 0.18 | 6.68 | 0.08 | 18 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 2 C | Non Corrosive
9 | 16 | Ash Handling |  | 10820107 | 2011 | 1023 | Wolong | 0.022 | 37.3 | 36 | 1 | 0.8788 | C |  | 21 | C | 18 | 21157 | 64224 | 4 | 129 | 1676 | 0 | 1 | 0 | 152 | 0 | 1.35 | 0.22 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 3 A | Suspec Corrosive
10 | 9 | Main Trafo | 3 | 1122170 | 2010 | 26706 | Shandong | 0.017 | 42.3 | 78 | 0.5 | 0.878 | C |  | 15 | B | 24 | 10131 | 44084 | 11 | 641 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 678 | 0 | 0.13 | 0.22 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 3 A | Suspec Corrosive
11 | 15 | Ash Handling |  | 10820108 | 2011 | 1023 | Wolong | 0.022 | 38.1 | 38 | 1 | 0.8779 | C |  | 28 | C | 35 | 10984 | 71058 | 20 | 441 | 5037 | 7 | 8 | 0 | 511 | 0 | 0.73 | 0.23 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 B | Non corrosive
12 | 10 | Trafo UAT | 3 | 1035082 |  | 4749 | Shandong | 0.022 | 38.1 | 60 | 0.5 | 0.8767 | C |  | 11 | A | 20 | 16028 | 68308 | 20 | 971 | 3536 | 5 | 7 | 0 | 1023 | 0 | 0.39 | 0.23 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 3 A | Suspec Corrosive
13 | 4 | Main Trafo | 1 | 1006901 | 2011 | 30857 | Wolong | 0.017 | 41.5 | 58 | 0.5 | 0.8691 | C |  | 10 | A | 147 | 9471 | 4328 | 32 | 655 | 2728 | 4 | 5 | 0 | 843 | 0 | 0.14 | 0.24 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 3 A | Suspec Corrosive
Catatan : | [26 empty] | Komentar :
|  |  | Batasan sesuai saran IEEE 57.106 | [8 empty] | Not. : | [14 empty] | 1.
Test ini dilakukan pada saat sebelum dan sesudah dilakukan regenerasi minyak transformator. Ditambahkannya antioksidan /inhibitor sampai batas yang diijinkan, (sebesar 3 kg inhibitor untuk setiap 1000 kg minyak) pada saat setelah regenerasi berguna untuk memperlambat terjadinya oksidasi dalam minyak transformator (biasa dipakai 2,6 DBPC = 2,6 - Detertiary butyl para cresol , nama “pasar” BHT)
Habisnya inhibitor adalah indikator bahwa minyak memerlukan pemeliharaan yang lebih intensive. Minyak dengan inhibitor < 0.09% disebut minyak tanpa inhibitor
Tetapi memang ada juga jenis minyak tanpa inhibitor atau biasa disebut uninhibited oil. Minyak ini memang sengaja tanpa inhibitor, biasanya minyak ini uuntuk tahun2 pertama tahan terhadap moisture. Tetapi setelah mengalami purifikasi atau regnenerasi makan minyak ini akan cepat menyerap moisture sesuai dengan normalnya minyak isolasi.
Natural Inhibitors
New insulating oil as normally refined contains small amounts of certain chemical compounds that act as oxidation inhibitors. These naturally occurring materials retard oil oxidation until such time as they are expended. The rate at which the inhibitors in the oil are used up is dependent upon the amount of oxygen available, soluble contaminants in the oil, catalytic agents in the oil, and the temperature of the oil. In modern transformers, either sealed to exclude air and moisture or protected by an inert atmosphere, the benefits of the inhibitors can be extended over many years. As the inhibitors are exhausted, the rate of oxidation and the deterioration of the oil increase.
Reclaiming processes, such as acid refining or clay treating, can restore the oil so that it has most of its original characteristics, but this has no effect upon restoring the usefulness of the natural inhibitors occurring in the oil. In fact, both Fuller’s earth and activated alumina remove the natural inhibitors and the reclaimed oil has no resistance to oxidation. To overcome this undesirable condition, synthetic oxidation inhibitors should be used to extend the life of the reclaimed oil.

## Sort by furan
no | Test Cer. | nama unit |  | Serial number | thn opr | Jumlah minyak, liter | Buatan | hasil test laboratorium cennix
[8 empty] | acid | ift | diel. | color | spec. Graf. | visual | sedi. | moisture |  | dga ASTM D3612 | [9 empty] | lpf (C) |  | dbpc | furan | metal in oil |  |  | corr. sul | keterangan
[15 empty] | ppm | grade | H2 | O2 | N2 | CH4 | CO | CO2 | C2H6 | C2H4 | C2H2 | TOT | 25O | 100O |  |  | Al | Fe | Cu
Standard yang dipakai | [7 empty] | ASTM D974 | ASTM D971 | IEC 156 | ASTM D1500 | ASTM D4052 | ASTM D1524 | ASTM D1698 | ASTM D1533 |  | hydrogen | oksigen | nitrogen | methane | carbon monoksida | carbon dioksida | ethane | ethylene | acethylene |  | ASTM D924 |  | ASTM D2668 | ASTM D5837 | ASTM D3635 |  |  | ASTM D1275B
| BATASAN OPERASI | [6 empty] | < 0,06 | > 32 | > 30 | < 3,5 | > 0,84 | C |  | < 20 |  | < 100 |  |  | < 120 | < 350 | < 2.500 | < 65 | <50 | < 2 | < 687 | < 0.1 | < 2.9 | > .2 | < 100 | 0 | 0 | 0 |  | Non corrosive
1 | 12 | Trafo 2 ESP | 3 | 007008428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.118 | 16.2 | 24 | 3 | 0.8435 | C |  | 39 | D | 38 | 16781 | 70523 | 5 | 129 | 2431 | 3 | 5 | 0 | 180 | 0 | 1.33 | 0 | 169 | 0 | 0.01 | 0.01 | 2 C | Non corrosive
2 | 6 | Trafo 2 ESP | 1 | 10035 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.042 | 26.6 | 41 | 1.5 | 0.854 | C |  | 21 | D | 27 | 18639 | 66781 | 3 | 64 | 1106 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 1.9 | 0.02 | 62 | 0 | 0.01 | 0 | 1 A | Non Corrosive
3 | 7 | Trafo 3 ESP | 1 | 10031 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.048 | 28.4 | 44 | 1 | 0.8537 | C |  | 32 | E | 32 | 15273 | 65111 | 5 | 95 | 1002 | 0 | 2 | 0 | 134 | 0 | 1.7 | 0.01 | 32 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 A | Non Corrosive
4 | 8 | Trafo 4 ESP | 1 | 10034 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.028 | 26.3 | 24 | 1.5 | 0.8596 | C |  | 29 | E | 13 | 12265 | 66770 | 5 | 172 | 1206 | 0 | 8 | 0 | 198 | 0.18 | 6.68 | 0.08 | 18 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 2 C | Non Corrosive
5 | 5 | Trafo 1 ESP | 1 | 10937 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.056 | 25.3 | 50 | 1.5 | 0.8529 | C |  | 18 | D | 35 | 20494 | 67487 | 4 | 69 | 1143 | 0 | 1 | 0 | 109 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 B | Non Corrosive
6 | 11 | Trafo 1 ESP | 3 | 007308428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.022 | 23.2 | 32 | 1.5 | 0.8432 | C |  | 26 | D | 14 | 12943 | 68807 | 3 | 62 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 1 B | Non corrosive
7 | 13 | Trafo 3 ESP | 3 | 007208428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.025 | 27.8 | 40 | 1.5 | 0.8415 | C |  | 27 | D | 21 | 16364 | 70694 | 3 | 38 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0.62 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 C | Non corrosive
8 | 14 | Trafo 4 ESP | 3 | 007108428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.02 | 31.2 | 62 | 1 | 0.842 | C |  | 19 | D | 10 | 18669 | 66036 | 3 | 24 | 665 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1.36 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 A | Suspec Corrosive
9 | 9 | Main Trafo | 3 | 1122170 | 2010 | 26706 | Shandong | 0.017 | 42.3 | 78 | 0.5 | 0.878 | C |  | 15 | B | 24 | 10131 | 44084 | 11 | 641 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 678 | 0 | 0.13 | 0.22 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 3 A | Suspec Corrosive
10 | 16 | Ash Handling |  | 10820107 | 2011 | 1023 | Wolong | 0.022 | 37.3 | 36 | 1 | 0.8788 | C |  | 21 | C | 18 | 21157 | 64224 | 4 | 129 | 1676 | 0 | 1 | 0 | 152 | 0 | 1.35 | 0.22 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 3 A | Suspec Corrosive
11 | 10 | Trafo UAT | 3 | 1035082 |  | 4749 | Shandong | 0.022 | 38.1 | 60 | 0.5 | 0.8767 | C |  | 11 | A | 20 | 16028 | 68308 | 20 | 971 | 3536 | 5 | 7 | 0 | 1023 | 0 | 0.39 | 0.23 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 3 A | Suspec Corrosive
12 | 15 | Ash Handling |  | 10820108 | 2011 | 1023 | Wolong | 0.022 | 38.1 | 38 | 1 | 0.8779 | C |  | 28 | C | 35 | 10984 | 71058 | 20 | 441 | 5037 | 7 | 8 | 0 | 511 | 0 | 0.73 | 0.23 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 B | Non corrosive
13 | 4 | Main Trafo | 1 | 1006901 | 2011 | 30857 | Wolong | 0.017 | 41.5 | 58 | 0.5 | 0.8691 | C |  | 10 | A | 147 | 9471 | 4328 | 32 | 655 | 2728 | 4 | 5 | 0 | 843 | 0 | 0.14 | 0.24 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 3 A | Suspec Corrosive
Catatan | [26 empty] | Komentar :
1.
Kerusakan Isolasi kertas
[15 empty] | a | Kertas – Suatu rantai polymer terbentuk oleh monomer
Furan = Monomer yang lepas & terbuang dari cincin polymer. Furan disebabkan oleh penurunan kekuatan material cellulose misalkan isolasi kertas, pressboard dan kayu
[15 empty] | b | Penuaan dari isolasi ini menandakan penurunan kemampuan isolasi. Hal ini disebabkan oleh beban yang tak stabil, stressing atau tanda adanya ganguan didalam transformator yang akan menghasilkan senyawa kimia furan yang terlarut (soluble) pada minyak
[15 empty] | c | Dengan melihat jumlah senyawa furan yang terjadi dapat diprediksi umur transformator tersebut
[15 empty] | d | Pada transformator yang sudah beroperasi lama atau pernah gangguan maka akan terdapat senyawa Furan
[16 empty] | 1 | 5H2F Biasanya terbentuk dari oksidasi pada kertas
[16 empty] | 2 | 2FOL Biasanya terbentuk dari tingginya moisture dalam isolasi kertas
[16 empty] | 3 | 2FAL Biasanya terbentuk dari overheating cukup lama dan penuaan isolasi
[16 empty] | 4 | 2ACF Sangat jarang terjadi, biasanya terbentuk dari electrikal stress (gangguan petir dll)
[16 empty] | 5 | 5M2F Biasanya terbentuk dari overheating yang cukup lama atau lokal hotspot
Keterangan:
[16 empty] | 1. | Furan yang terdapat di trafo2 PLTA ini adalah 2FAL (karena pola operasi) & 2ACF (karena gangguan stressing)
[16 empty] | 2. | Sesuai teori dari ASTM D5837 terlampir Furan yang melebihi 7.337 ppb seharusnya isolasinya diganti baru.
[16 empty] | 3. | Pengalaman yang kami laksanakan di PLN terutama P3B banyak yang Furannya > 20.000 ppb, setelah diregenerasi sampai saat ini masih operasi.
[16 empty] | 4. | Ada teori lain mengenai Furan yang mengatakan CO2/CO bila kurang dari 3 maka terjadi degradasi serius di Isolasi kertasnya.
diatas kami coba bandingkan teori Furan dari DGA dan Furan dari minyak. Hasilnya kami serahkan pada Bapak2.

## sort by mio
no | Test Cer. | nama unit |  | Serial number | thn opr | Jumlah minyak, liter | Buatan | hasil test laboratorium cennix
[8 empty] | acid | ift | diel. | color | spec. Graf. | visual | sedi. | moisture |  | dga ASTM D3612 | [9 empty] | lpf (C) |  | dbpc | furan | metal in oil |  |  | corr. sul | keterangan
[15 empty] | ppm | grade | H2 | O2 | N2 | CH4 | CO | CO2 | C2H6 | C2H4 | C2H2 | TOT | 25O | 100O |  |  | Al | Fe | Cu
Standard yang dipakai | [7 empty] | ASTM D974 | ASTM D971 | IEC 156 | ASTM D1500 | ASTM D4052 | ASTM D1524 | ASTM D1698 | ASTM D1533 |  | hydrogen | oksigen | nitrogen | methane | carbon monoksida | carbon dioksida | ethane | ethylene | acethylene |  | ASTM D924 |  | ASTM D2668 | ASTM D5837 | ASTM D3635 |  |  | ASTM D1275B
| BATASAN OPERASI | [6 empty] | < 0,06 | > 32 | > 30 | < 3,5 | > 0,84 | C |  | < 20 |  | < 100 |  |  | < 120 | < 350 | < 2.500 | < 65 | <50 | < 2 | < 687 | < 0.1 | < 2.9 | > .2 | < 100 | 0 | 0 | 0 |  | Non corrosive
1 | 10 | Trafo UAT | 3 | 1035082 | 2010 | 4749 | Shandong | 0.022 | 38.1 | 60 | 0.5 | 0.8767 | C |  | 11 | A | 20 | 16028 | 68308 | 20 | 971 | 3536 | 5 | 7 | 0 | 1023 | 0 | 0.39 | 0.23 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 3 A | Suspec Corrosive
2 | 9 | Main Trafo | 3 | 1122170 | 2010 | 26706 | Shandong | 0.017 | 42.3 | 78 | 0.5 | 0.878 | C |  | 15 | B | 24 | 10131 | 44084 | 11 | 641 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 678 | 0 | 0.13 | 0.22 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 3 A | Suspec Corrosive
3 | 12 | Trafo 2 ESP | 3 | 007008428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.118 | 16.2 | 24 | 3 | 0.8435 | C |  | 39 | D | 38 | 16781 | 70523 | 5 | 129 | 2431 | 3 | 5 | 0 | 180 | 0 | 1.33 | 0 | 169 | 0 | 0.01 | 0.01 | 2 C | Non corrosive
4 | 7 | Trafo 3 ESP | 1 | 10031 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.048 | 28.4 | 44 | 1 | 0.8537 | C |  | 32 | E | 32 | 15273 | 65111 | 5 | 95 | 1002 | 0 | 2 | 0 | 134 | 0 | 1.7 | 0.01 | 32 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 A | Non Corrosive
5 | 8 | Trafo 4 ESP | 1 | 10034 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.028 | 26.3 | 24 | 1.5 | 0.8596 | C |  | 29 | E | 13 | 12265 | 66770 | 5 | 172 | 1206 | 0 | 8 | 0 | 198 | 0.18 | 6.68 | 0.08 | 18 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 2 C | Non Corrosive
6 | 4 | Main Trafo | 1 | 1006901 | 2011 | 30857 | Wolong | 0.017 | 41.5 | 58 | 0.5 | 0.8691 | C |  | 10 | A | 147 | 9471 | 4328 | 32 | 655 | 2728 | 4 | 5 | 0 | 843 | 0 | 0.14 | 0.24 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 3 A | Suspec Corrosive
7 | 5 | Trafo 1 ESP | 1 | 10937 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.056 | 25.3 | 50 | 1.5 | 0.8529 | C |  | 18 | D | 35 | 20494 | 67487 | 4 | 69 | 1143 | 0 | 1 | 0 | 109 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 B | Non Corrosive
8 | 15 | Ash Handling |  | 10820108 | 2011 | 1023 | Wolong | 0.022 | 38.1 | 38 | 1 | 0.8779 | C |  | 28 | C | 35 | 10984 | 71058 | 20 | 441 | 5037 | 7 | 8 | 0 | 511 | 0 | 0.73 | 0.23 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 B | Non corrosive
9 | 6 | Trafo 2 ESP | 1 | 10035 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.042 | 26.6 | 41 | 1.5 | 0.854 | C |  | 21 | D | 27 | 18639 | 66781 | 3 | 64 | 1106 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 1.9 | 0.02 | 62 | 0 | 0.01 | 0 | 1 A | Non Corrosive
10 | 11 | Trafo 1 ESP | 3 | 007308428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.022 | 23.2 | 32 | 1.5 | 0.8432 | C |  | 26 | D | 14 | 12943 | 68807 | 3 | 62 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 1 B | Non corrosive
11 | 13 | Trafo 3 ESP | 3 | 007208428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.025 | 27.8 | 40 | 1.5 | 0.8415 | C |  | 27 | D | 21 | 16364 | 70694 | 3 | 38 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0.62 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 C | Non corrosive
12 | 14 | Trafo 4 ESP | 3 | 007108428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.02 | 31.2 | 62 | 1 | 0.842 | C |  | 19 | D | 10 | 18669 | 66036 | 3 | 24 | 665 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1.36 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 A | Suspec Corrosive
13 | 16 | Ash Handling |  | 10820107 | 2011 | 1023 | Wolong | 0.022 | 37.3 | 36 | 1 | 0.8788 | C |  | 21 | C | 18 | 21157 | 64224 | 4 | 129 | 1676 | 0 | 1 | 0 | 152 | 0 | 1.35 | 0.22 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 3 A | Suspec Corrosive
Catatan : | [9 empty] | Not.:
|  |  | Batasan sesuai saran IEEE 57.106 | [7 empty] | Analisa logam ini dipergunakan untuk membantu mempermudah pemeriksaan DGA dalam mengantisipasi adanya gangguan. Kandungan logam ini antara lain, Tembaga, besi, aluminium, timbal. timah, nikel, perak, seng, Cadmium tungsten. Kandungan logam diukur dalam ppm tergantung bahan dasar minyaknya.
Yang utama diperiksa hanyalah kandungan besi, aluminium dan coper. Dengan mengetahui jumlah kandungan logam dalam minyak, terutama copper, kita bisa memprediksi bahwa ada kerusakan pada isolasi atau "sambungan" kawat lilitan
Bila nampak adanya unsur Fe menandakan adanya kerusakan pada inti besi karena "stress" atau Arching ke inti besi
Batasan menurut ASTM, kandungan logam dibawah 4 ppb, kerusakan belum serius, tetapi sudah harus mulai ditingkatkan pengawasan bilamana Furan, H2, C2H2, tinggi perlu pemeriksaan offline yang teliti. Kemungkinan terjadi isolasi "crack" (sehingga metal lilitan tanpa isolasi lagi) sehingga terjadi flash over antar lilitan (inter turn) atau antar phasa
Metals-In-Oil
The metals-in-oil test is beneficial after a DGA finds an arcing problem. When the transformer has been detected as having a problem, a metals-in-oil test can help pinpoint the location by determining what metal is present. For instance, the test may reveal copper deposits from the winding construction.

## sort by corr
no | Test Cer. | nama unit |  | Serial number | thn opr | Jumlah minyak, liter | Buatan | hasil test laboratorium cennix
[8 empty] | acid | ift | diel. | color | spec. Graf. | visual | sedi. | moisture |  | dga ASTM D3612 | [9 empty] | lpf (C) |  | dbpc | furan | metal in oil |  |  | corr. sul | keterangan
[15 empty] | ppm | grade | H2 | O2 | N2 | CH4 | CO | CO2 | C2H6 | C2H4 | C2H2 | TOT | 25O | 100O |  |  | Al | Fe | Cu
Standard yang dipakai | [7 empty] | ASTM D974 | ASTM D971 | IEC 156 | ASTM D1500 | ASTM D4052 | ASTM D1524 | ASTM D1698 | ASTM D1533 |  | hydrogen | oksigen | nitrogen | methane | carbon monoksida | carbon dioksida | ethane | ethylene | acethylene |  | ASTM D924 |  | ASTM D2668 | ASTM D5837 | ASTM D3635 |  |  | ASTM D1275B
| BATASAN OPERASI | [6 empty] | < 0,06 | > 32 | > 30 | < 3,5 | > 0,84 | C |  | < 20 |  | < 100 |  |  | < 120 | < 350 | < 2.500 | < 65 | <50 | < 2 | < 687 | < 0.1 | < 2.9 | > .2 | < 100 | 0 | 0 | 0 |  | Non corrosive
1 | 4 | Main Trafo | 1 | 1006901 | 2011 | 30857 | Wolong | 0.017 | 41.5 | 58 | 0.5 | 0.8691 | C |  | 10 | A | 147 | 9471 | 4328 | 32 | 655 | 2728 | 4 | 5 | 0 | 843 | 0 | 0.14 | 0.24 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 3 A | Suspec Corrosive
2 | 9 | Main Trafo | 3 | 1122170 | 2010 | 26706 | Shandong | 0.017 | 42.3 | 78 | 0.5 | 0.878 | C |  | 15 | B | 24 | 10131 | 44084 | 11 | 641 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 678 | 0 | 0.13 | 0.22 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 3 A | Suspec Corrosive
3 | 10 | Trafo UAT | 3 | 1035082 | 2010 | 4749 | Shandong | 0.022 | 38.1 | 60 | 0.5 | 0.8767 | C |  | 11 | A | 20 | 16028 | 68308 | 20 | 971 | 3536 | 5 | 7 | 0 | 1023 | 0 | 0.39 | 0.23 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 3 A | Suspec Corrosive
4 | 14 | Trafo 4 ESP | 3 | 007108428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.02 | 31.2 | 62 | 1 | 0.842 | C |  | 19 | D | 10 | 18669 | 66036 | 3 | 24 | 665 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1.36 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 A | Suspec Corrosive
5 | 16 | Ash Handling |  | 10820107 | 2011 | 1023 | Wolong | 0.022 | 37.3 | 36 | 1 | 0.8788 | C |  | 21 | C | 18 | 21157 | 64224 | 4 | 129 | 1676 | 0 | 1 | 0 | 152 | 0 | 1.35 | 0.22 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 3 A | Suspec Corrosive
6 | 8 | Trafo 4 ESP | 1 | 10034 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.028 | 26.3 | 24 | 1.5 | 0.8596 | C |  | 29 | E | 13 | 12265 | 66770 | 5 | 172 | 1206 | 0 | 8 | 0 | 198 | 0.18 | 6.68 | 0.08 | 18 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 2 C | Non Corrosive
7 | 12 | Trafo 2 ESP | 3 | 007008428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.118 | 16.2 | 24 | 3 | 0.8435 | C |  | 39 | D | 38 | 16781 | 70523 | 5 | 129 | 2431 | 3 | 5 | 0 | 180 | 0 | 1.33 | 0 | 169 | 0 | 0.01 | 0.01 | 2 C | Non corrosive
8 | 13 | Trafo 3 ESP | 3 | 007208428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.025 | 27.8 | 40 | 1.5 | 0.8415 | C |  | 27 | D | 21 | 16364 | 70694 | 3 | 38 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0.62 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 C | Non corrosive
9 | 5 | Trafo 1 ESP | 1 | 10937 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.056 | 25.3 | 50 | 1.5 | 0.8529 | C |  | 18 | D | 35 | 20494 | 67487 | 4 | 69 | 1143 | 0 | 1 | 0 | 109 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 B | Non Corrosive
10 | 11 | Trafo 1 ESP | 3 | 007308428 | 2010 | 731 | Zhejian | 0.022 | 23.2 | 32 | 1.5 | 0.8432 | C |  | 26 | D | 14 | 12943 | 68807 | 3 | 62 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 1 B | Non corrosive
11 | 15 | Ash Handling |  | 10820108 | 2011 | 1023 | Wolong | 0.022 | 38.1 | 38 | 1 | 0.8779 | C |  | 28 | C | 35 | 10984 | 71058 | 20 | 441 | 5037 | 7 | 8 | 0 | 511 | 0 | 0.73 | 0.23 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 B | Non corrosive
12 | 6 | Trafo 2 ESP | 1 | 10035 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.042 | 26.6 | 41 | 1.5 | 0.854 | C |  | 21 | D | 27 | 18639 | 66781 | 3 | 64 | 1106 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 1.9 | 0.02 | 62 | 0 | 0.01 | 0 | 1 A | Non Corrosive
13 | 7 | Trafo 3 ESP | 1 | 10031 | 2010 | 1143 | Fujia | 0.048 | 28.4 | 44 |  |  |  |  | 32 | E | [9 empty] | 0 |  |  | 0.01 | 32 |  |  |  | 1 A | Non corrosive
Catatan : | [29 empty] | Komentar :
1.