## MT2
|  |  | PT.PLN INDONESIA POWER - PLTU JERANJANG 3 x 25 MW | [6 empty] | No. Dokumen |  | :
|  |  | INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM | [6 empty] | Revisi |  | : | 0
|  |  | FORMULIR | [6 empty] | Tanggal terbit |  | :
|  |  | PENGUJIAN DGA | [6 empty] | Halaman |  | : | 1 dari 1
No. WO
| Tanggal |  |  | 2026-07-08
| Lokasi |  |  | Unit 2 PLTU Jeranjang
1. Spesifikasi
| Name |  |  | TRAFO ESP UNIT 2
| KKS |  |  | -
| Manufacture |  |  | Ninas
| Type |  |  | -
2. Hasil Pengukuran
| No | Properties |  | Standart | Hasil pengujian |  |  |  |  | Keterangan
|  |  |  | (ppm) | ESP 1 | ESP 2 | ESP 3 | ESP 4
[5 empty] | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-08
| 1 | O2 |  | - | - | -
| 2 | N2 |  | - | - | -
| 3 | H2O |  | 30 | 23 | 24 | 25 | 25
| 4 | CO2 |  | 2500 | 703 | 852 | 838 | 754
| 5 | CO |  | 350 | 23 | 33 | 33 | 32
| 6 | H2 |  | 100 | <5 | <5 | <5 | <5
| 7 | CH4 |  | 120 | 3 | 6 | 3 | 6
| 8 | C2H6 |  | 90 | 4 | 7 | 6 | 9
| 9 | C2H4 |  | 50 | 7 | 8 | 8 | 9
| 10 | C2H2 |  | 1 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5
| 11 | TDCG |  | 720 | 42 | 60 | 55 | 61
| 12 | CONDITION |  | IEEE STD. C57.104-2019 | COND 1 | COND 1 | COND 1 | COND 1
Analisa :
Pengambil Sample |  |  |  |  | Penguji |  |  |  | Mengetahui
Tanggal : |  | 2026-07-08 |  |  | Tanggal : | 2026-07-08 |  |  | Tanggal : |  | 2026-07-08
Budiawan |  |  |  |  | Rizki Firmansyah |  |  |  | Slamet Suprianto N
Formulas:
ESP 2 = [Properties]