## Sheet1
NO | KKS | Equpment | Parameter Trending | Warning | Bulan | [11 empty] | TRENDING KONSUMSI DAYA MOTOR | TRENDING DEVIASI CURRENT MOTOR | TRENDING ROTOR BAR HEALTH
1 | LJ20MAG10AP011-001 | EQUIPMENT-VACUUM PUMP A UNIT 2 | Month |  | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC
|  |  | Load | ≤ 25% | 61.7 | 62.6 | 60.6 | 61.8 | 60.5 | 60.5 | 61.6 | 60.3 | 59.9 | 60.1 | 59.3 | 60.8
|  |  | Current 1 | - | 48.2 | 48.4 | 47.5 | 48.2 | 47.4 | 47.4 | 47.9 | 47.2 | 47 | 47.1 | 46.7 | 47.4
|  |  | Current 2 | - | 47.4 | 49.3 | 48 | 48.8 | 48.1 | 48.1 | 48.9 | 48.2 | 47.9 | 48 | 47.5 | 48.3
|  |  | Current 3 | - | 47.9 | 48.6 | 47.5 | 47.8 | 47.2 | 47.2 | 47.9 | 47.2 | 47 | 47.2 | 46.8 | 47.6
|  |  | Dev Current | > 5 % | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1
|  |  | Voltage 1 | < 350 V & > 424 V | 386.6 | 387 | 386.1 | 382.7 | 384.5 | 384.5 | 385 | 384.5 | 384.4 | 385.7 | 384.4 | 381.5
|  |  | Voltage 2 | < 350 V & > 424 V | 386.7 | 387.3 | 386.3 | 382.7 | 384.6 | 384.6 | 385.5 | 384.9 | 384.7 | 386 | 384.9 | 382.1
|  |  | Voltage 3 | < 350 V & > 424 V | 386.1 | 386.7 | 385.7 | 381.9 | 383.9 | 383.9 | 384.6 | 383.9 | 383.9 | 385.3 | 384.1 | 381.2
|  |  | Dev Voltage | > 5% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | power factor | <0.8 | 0.779 | 0.774 | 0.769 | 0.782 | 0.772 | 0.772 | 0.774 | 0.77 | 0.769 | 0.767 | 0.767 | 0.778
|  |  | THD Current % | >3 | 0.464 | 0.595 | 0.501 | 0.479 | 0.432 | 0.432 | 0.399 | 0.425 | 0.451 | 0.499 | 0.483 | 0.669
|  |  | THD Voltage % | >5 | 0.679 | 1.234 | 0.718 | 0.849 | 0.66 | 0.66 | 0.804 | 0.85 | 1.212 | 0.887 | 0.841 | 0.861
|  |  | Real Power |  | 24.94 | 25.3 | 24.5 | 24.98 | 24.45 | 24.45 | 24.89 | 24.38 | 24.21 | 24.31 | 23.99 | 24.57
|  |  | Rotorbar Health | >3 | bar: Bulan JAN to Bulan DEC
|  |  | Upper Sideband | < 42 | -63.923 | -63.283 | -64.478 | -64.721 | -64.966 | -64.966 | -62.516 | -63.349 | -61.609 | -60.917 | -62.994 | -61.59
|  |  | Lower Sideband | < 42 | -65.165 | -64.785 | -65.297 | -64.624 | -61.878 | -61.878 | -63.625 | -63.119 | -63.552 | -63.868 | -66.421 | -63.774
|  |  | Bearing | Bad | bar: Bulan JAN to Bulan DEC
|  |  | Kondisi | - Normal = Hijau - Alarm = Kuning - High = Merah | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | normal | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | LJ20MAG10AP012-001 | EQUIPMENT-VACUUM PUMP B UNIT 2 |  |  | 2025-01-04 | 2025-02-05 | 2025-03-06 | 2025-04-07 | 2025-05-08 | 2025-06-09 | 2025-07-10 | 2025-08-11 | 2025-09-12 | 2025-10-13 | 2025-11-14 | 2025-12-15
|  |  | Load | ≤ 25% | 71.8 | 71.8 | 71.4 | 72 | 71.7 | 71.7 | 72 | 71.8 | 71.7 | 71.5 | 71.3 | 70.9
|  |  | Current 1 | - | 54 | 54 | 53.9 | 54.6 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.1 | 54 | 53.7 | 53.6
|  |  | Current 2 | - | 54.9 | 54.9 | 54.4 | 55.1 | 54.9 | 54.9 | 55 | 55 | 54.9 | 54.8 | 54.9 | 54.6
|  |  | Current 3 | - | 54 | 54 | 53.9 | 53.9 | 53.8 | 53.8 | 54.2 | 53.9 | 53.8 | 53.7 | 53.6 | 53.6
|  |  | Dev Current | > 5 % | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2
|  |  | Voltage 1 | < 350 V & > 424 V | 386.6 | 386.6 | 386.1 | 382.2 | 384.1 | 384.1 | 384.7 | 384.3 | 384.4 | 385.7 | 384.1 | 381.4
|  |  | Voltage 2 | < 350 V & > 424 V | 387 | 387 | 386.3 | 382.1 | 384.3 | 384.3 | 385.2 | 384.6 | 384.7 | 385.9 | 384.5 | 381.9
|  |  | Voltage 3 | < 350 V & > 424 V | 386.2 | 386.2 | 385.8 | 381.2 | 383.4 | 383.4 | 384.4 | 383.7 | 383.8 | 385 | 383.6 | 380.9
|  |  | Dev Voltage | > 5% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | power factor | <0.8 | 0.798 | 0.798 | 0.799 | 0.807 | 0.803 | 0.803 | 0.802 | 0.803 | 0.802 | 0.8 | 0.802 | 0.805
|  |  | THD Current % | >3 | 0.567 | 0.567 | 0.527 | 0.555 | 0.41 | 0.41 | 0.409 | 0.458 | 0.469 | 0.531 | 0.49 | 0.68
|  |  | THD Voltage % | >5 | 1.281 | 1.281 | 1.329 | 0.831 | 0.719 | 0.719 | 0.731 | 0.7 | 0.697 | 0.849 | 0.837 | 0.777
|  |  | Real Power |  | 29.02 | 29.02 | 28.87 | 29.12 | 29.01 | 29.01 | 29.12 | 29.03 | 28.98 | 28.93 | 28.84 | 28.66
|  |  | Rotorbar Health | >3 | bar: 2025-01-04 to 2025-12-15
|  |  | Upper Sideband | < 42 | -63.488 | -63.488 | -60.738 | -62.673 | -64.72 | -64.72 | -60.234 | -62.69 | -62.149 | -62.091 | -61.85 | -61.183
|  |  | Lower Sideband | < 42 | -61.426 | -61.426 | -64.223 | -62.917 | -63.598 | -63.598 | -65.197 | -62.381 | -62.508 | -63.034 | -61.498 | -65.822
|  |  | Bearing | Bad | bar: 2025-01-04 to 2025-12-15
|  |  | Kondisi | - Normal = Hijau - Alarm = Kuning - High = Merah | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | normal | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3 | LJ20LCB10AP010-001 | EQUIPMENT-CONDENSATE EXTRACTION PUMP (CEP) 2A |  |  | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC
|  |  | Load | ≤ 25% | 74.9 | 75.2 | 75.5 | 74.6 | 74.6 |  | 73.4 | 75.1 | 75 | 75 | 74 | 73.9
|  |  | Current 1 | - | 106.2 | 106.2 | 106.9 | 106.5 | 106.5 |  | 104.7 | 106.8 | 106.6 | 106.6 | 105.3 | 105.5
|  |  | Current 2 | - | 106.9 | 108.2 | 108.1 | 108 | 108 |  | 106.6 | 108.7 | 108.4 | 108.3 | 107.1 | 107.3
|  |  | Current 3 | - | 105.7 | 106.3 | 107 | 105.7 | 105.7 |  | 103.6 | 105.8 | 105.8 | 105.6 | 105.1 | 105.2
|  |  | Dev Current | > 5 % | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1.2 |  | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2
|  |  | Voltage 1 | < 350 V & > 424 V | 387.3 | 386.8 | 386.2 | 382.3 | 382.3 |  | 385.2 | 384.8 | 384.5 | 385.9 | 384.6 | 382.2
|  |  | Voltage 2 | < 350 V & > 424 V | 387.4 | 387.1 | 386.3 | 382.3 | 382.3 |  | 385.3 | 385.1 | 384.7 | 386 | 384.9 | 382.5
|  |  | Voltage 3 | < 350 V & > 424 V | 387 | 386.6 | 386.1 | 381.7 | 381.7 |  | 384.5 | 384.3 | 383.9 | 385.3 | 384.3 | 381.8
|  |  | Dev Voltage | > 5% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | power factor | <0.8 | 0.851 | 0.85 | 0.851 | 0.855 | 0.855 |  | 0.849 | 0.852 | 0.852 | 0.85 | 0.85 | 0.852
|  |  | THD Current % | >3 | 0.361 | 0.43 | 0.359 | 0.412 | 0.412 |  | 0.242 | 0.325 | 0.3 | 0.362 | 0.392 | 0.481
|  |  | THD Voltage % | >5 | 0.72 | 0.753 | 0.717 | 0.722 | 0.722 |  | 0.722 | 0.713 | 0.694 | 0.72 | 0.691 | 0.743
|  |  | Real Power |  | 60.64 | 60.86 | 61.11 | 60.39 | 60.39 |  | 59.41 | 60.8 | 60.65 | 60.67 | 59.9 | 59.79
|  |  | Rotorbar Health | >3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3
|  |  | Upper Sideband | < 42 | -70.763 | -71.779 | -63.719 | -60.23 | -60.23 |  | -54.544 | -61.452 | -68.198 | -59.966 | -63.465 | -55.932
|  |  | Lower Sideband | < 42 | -68.223 | -71.18 | -64.298 | -60.931 | -60.931 |  | -55.635 | -62.971 | -67.976 | -61.743 | -63.543 | -56.366
|  |  | Bearing | Bad | bar: JAN to MAY; JUL to DEC
|  |  | Kondisi | - Normal = Hijau - Alarm = Kuning - High = Merah | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | normal | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4 | LJ20LCB10AP020-001 | EQUIPMENT-CONDENSATE EXTRACTION PUMP (CEP) 2B |  |  | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC
|  |  | Load | ≤ 25% | JUN: 74.5; OCT: 75.6
|  |  | Current 1 | - | JUN: 107; OCT: 109.1
|  |  | Current 2 | - | JUN: 107.8; OCT: 110.3
|  |  | Current 3 | - | JUN: 104.9; OCT: 107.3
|  |  | Dev Current | > 5 % | JUN: 1.6; OCT: 1.5
|  |  | Voltage 1 | < 350 V & > 424 V | JUN: 384.2; OCT: 385.5
|  |  | Voltage 2 | < 350 V & > 424 V | JUN: 384.4; OCT: 385.7
|  |  | Voltage 3 | < 350 V & > 424 V | JUN: 383.4; OCT: 384.8
|  |  | Dev Voltage | > 5% | JUN: 0.2; OCT: 0.1
|  |  | power factor | <0.8 | JUN: 0.85; OCT: 0.842
|  |  | THD Current % | >3 | JUN: 0.605; OCT: 0.77
|  |  | THD Voltage % | >5 | JUN: 0.659; OCT: 0.693
|  |  | Real Power |  | JUN: 60.25; OCT: 61.2
|  |  | Rotorbar Health | >3 | bar: JUN; OCT
|  |  | Upper Sideband | < 42 | JUN: -62.923; OCT: -61.864
|  |  | Lower Sideband | < 42 | JUN: -64.35; OCT: -63.392
|  |  | Bearing | Bad | bar: JUN; OCT
|  |  | Kondisi | - Normal = Hijau - Alarm = Kuning - High = Merah | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5 | LJ20PGB10AP001-001 | EQUIPMENT-CLOSED COOLING CIRCULATING WATER PUMP (C3WP) 2A |  |  | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC
|  |  | Load | ≤ 25% | 94.2 | 94.3 | 86.1 | 85.9 | 88.9 | 88.9 | 89.4 | 88.6 | 88.5 | 88.6 | 88.1 | 88.4
|  |  | Current 1 | - | 129.1 | 129.9 | 125.9 | 126.1 | 121.5 | 121.5 | 121.6 | 120.8 | 120.6 | 120.5 | 119.9 | 121.3
|  |  | Current 2 | - | 131.9 | 131 | 126.3 | 127 | 121.5 | 121.5 | 122.2 | 121.5 | 121.4 | 120.9 | 120.6 | 121.9
|  |  | Current 3 | - | 127.4 | 128.6 | 126.4 | 125.5 | 120.8 | 120.8 | 121.4 | 120.7 | 120.5 | 120.2 | 120.2 | 121.2
|  |  | Dev Current | > 5 % | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4
|  |  | Voltage 1 | < 350 V & > 424 V | 386.3 | 386.8 | 386.2 | 383.8 | 384.6 | 384.6 | 384.9 | 384.3 | 384.4 | 385.8 | 384.3 | 381.5
|  |  | Voltage 2 | < 350 V & > 424 V | 386.4 | 387.1 | 386.2 | 382.6 | 384.6 | 384.6 | 385.1 | 384.6 | 384.6 | 385.9 | 384.6 | 381.8
|  |  | Voltage 3 | < 350 V & > 424 V | 385.8 | 386.4 | 385.9 | 381.8 | 383.9 | 383.9 | 384.3 | 383.8 | 383.9 | 385.2 | 384 | 381
|  |  | Dev Voltage | > 5% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | power factor | <0.8 | 0.874 | 0.872 | 0.82 | 0.826 | 0.885 | 0.885 | 0.885 | 0.885 | 0.885 | 0.884 | 0.884 | 0.886
|  |  | THD Current % | >3 | 0.413 | 0.527 | 0.377 | 0.321 | 0.508 | 0.508 | 0.484 | 0.571 | 0.522 | 0.574 | 0.558 | 0.665
|  |  | THD Voltage % | >5 | 0.735 | 0.794 | 0.704 | 0.667 | 0.732 | 0.732 | 0.644 | 0.696 | 0.689 | 0.702 | 0.692 | 0.731
|  |  | Real Power |  | 75.67 | 75.79 | 69.17 | 69.04 | 71.47 | 71.47 | 71.8 | 71.23 | 71.13 | 71.17 | 70.76 | 71.07
|  |  | Rotorbar Health | >3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
|  |  | Upper Sideband | < 42 | -100 | -57.221 | -62.852 | -61.86 | -100 | -100 | -56.727 | -60.18 | -62.648 | -60.673 | -100 | -57.72
|  |  | Lower Sideband | < 42 | -60.733 | -61.772 | -60.772 | -63.009 | -100 | -100 | -57.245 | -60.249 | -60.094 | -61.174 | -100 | -58.411
|  |  | Bearing | Bad | bar: JAN to DEC
|  |  | Kondisi | - Normal = Hijau - Alarm = Kuning - High = Merah | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | normal | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6 | LJ20PGB10AP002-001 | EQUIPMENT-CLOSED COOLING CIRCULATING WATER PUMP (C3WP) 2B |  |  | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC
|  |  | Load | ≤ 25% | 95.2 | 95.2 | 88.8 | 88.7 | 85.7 | 85.7 | 85.4 | 85 | 84.2 | 85.4 | 85.6 | 83.8
|  |  | Current 1 | - | 130.4 | 130.4 | 122.8 | 123.6 | 119.3 | 119.3 | 118.5 | 118.4 | 117.4 | 118.8 | 118.9 | 117
|  |  | Current 2 | - | 131.1 | 131.1 | 122.4 | 123.9 | 119.7 | 119.7 | 119.5 | 119.2 | 118.1 | 119.2 | 119.7 | 118.1
|  |  | Current 3 | - | 131.6 | 131.6 | 123.8 | 123.7 | 119.8 | 119.8 | 119.2 | 118.6 | 117.6 | 118.8 | 119.7 | 118.2
|  |  | Dev Current | > 5 % | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.7
|  |  | Voltage 1 | < 350 V & > 424 V | 386.1 | 386.1 | 385.8 | 382.1 | 384.1 | 384.1 | 384.5 | 384 | 384.1 | 385.4 | 383.9 | 381.5
|  |  | Voltage 2 | < 350 V & > 424 V | 386.5 | 386.5 | 385.9 | 382.1 | 384.2 | 384.2 | 384.8 | 384.1 | 384.3 | 385.4 | 384.2 | 382
|  |  | Voltage 3 | < 350 V & > 424 V | 385.9 | 385.9 | 385.6 | 381.3 | 383.4 | 383.4 | 383.9 | 383.2 | 383.3 | 384.6 | 383.4 | 381.1
|  |  | Dev Voltage | > 5% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | power factor | <0.8 | 0.873 | 0.873 | 0.868 | 0.871 | 0.867 | 0.867 | 0.865 | 0.865 | 0.864 | 0.865 | 0.866 | 0.866
|  |  | THD Current % | >3 | 0.444 | 0.444 | 0.459 | 0.389 | 0.45 | 0.45 | 0.311 | 0.438 | 0.44 | 0.446 | 0.43 | 0.515
|  |  | THD Voltage % | >5 | 0.809 | 0.809 | 0.72 | 0.691 | 0.712 | 0.712 | 0.735 | 0.709 | 0.731 | 0.708 | 0.687 | 0.815
|  |  | Real Power |  | 76.48 | 76.48 | 71.35 | 71.25 | 68.9 | 68.9 | 68.6 | 68.28 | 67.63 | 68.6 | 68.75 | 67.38
|  |  | Rotorbar Health | >3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
|  |  | Upper Sideband | < 42 | -58.991 | -58.991 | -100 | -63.568 | -57.247 | -57.247 | -58.223 | -61.087 | -59.482 | -60.524 | -60.922 | -60.247
|  |  | Lower Sideband | < 42 | -53.4 | -53.4 | -100 | -55.344 | -56.49 | -56.49 | -59.489 | -57.618 | -55.557 | -60.468 | -59.525 | -60.653
|  |  | Bearing | Bad | bar: JAN to DEC
|  |  | Kondisi | - Normal = Hijau - Alarm = Kuning - High = Merah | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | normal | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Note on P63: Yayat Nur Falastra: - C/O dari CEP 1A - Tidak jadi, karena flow tidak tercapai - Flow di 40.000 kg/h (normal di 90.000 kg/h)