## DASHBOARD
|  |  | PT. PLN INDONESIA POWER | [6 empty] | No. Dok | : FORM.JRG.F.05.001
|  |  | UNIT BISNIS PEMBANGKITAN JERANJANG | [6 empty] | Tgl Terbit | : 1 Sep 2016
|  |  | BIDANG ENJINERING | [6 empty] | Rev | : 00
|  |  | LAPORAN PDM TEKNOLOGI VIBRASI | [6 empty] | Hal | :
HASIL PENGUKURAN PADA EQUIPMENT BULAN JANUARI 2026
| UNIT |  | LEVEL VIBRASI
|  |  | LEVEL A | LEVEL B | LEVEL C | LEVEL D | STANDBY | KETERANGAN
| UNIT 1 |  | 8 | 10 | 0 | 1 | 7 | A | Sangat halus (New machine condition)
| UNIT 2 |  | 3 | 10 | 1 | 0 | 4 | B | Diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama yang tak terbatas (Unlimited long-term operation allowable)
| UNIT 3 |  | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | C | Diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu singkat (Short-term operation allowable)
| COAL HANDLING |  | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | D | Bila dioperasikan mengakibatkna kerusakan yang lebih parah (Vibration causes damage) |  |  | KETERANGAN
| TOTAL |  | 20 | 35 | 2 | 4 | 19 | E | Peralatan Stand BY |  |  | A | Sangat halus (New machine condition)
| PERSENTASE (%) |  | 25% | 43.75% | 2.5% | 5% | 23.75% |  |  |  |  | B | Diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama yang tak terbatas (Unlimited long-term operation allowable)
[12 empty] | C | Diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu singkat (Short-term operation allowable)
|  | #REF! | [9 empty] | D | Bila dioperasikan mengakibatkna kerusakan yang lebih parah (Vibration causes damage)
[12 empty] | E | Peralatan Stand BY

## SUMMARY
|  | PT. PLN INDONESIA POWER | [15 empty] | No. Dok |  |  | : FORM.JRG.F.05.001
|  | UNIT BISNIS PEMBANGKITAN JERANJANG | [15 empty] | Tgl Terbit |  |  | : 1 Sep 2016
|  | BIDANG ENJINERING | [15 empty] | Rev |  |  | : 00
|  | LAPORAN PDM TEKNOLOGI VIBRASI | [15 empty] | Hal |  |  | : |  |  | INPUT NO |  | KET
NO | EQUIPMENT | CLASS / GROUP | POSISI | [17 empty] | VIB MAX | STATUS |  | 1 | 0.66 | 0.48 | 0.53 | 0.77 | 0.62 | 0.37 | 0.84 | 0.3 | 0.37 | 0.82 | 0.42 | 1 | NORMAL | 0.54 | 0.54 | 0.69 | 0.72 | 1.15 | 0.95 | 0.42 | 0.66 | 0.5 | 0.66 | 0.74 | 0.58 | 1.15 | NORMAL | 0.49 | 2.07 | 0.71 | 0.44 | 1.88 | 1.03 | 0.9 | 2.41 | 1.34 | 2.16 | 3.27 | 1.22 | 3.27 | PREWARNING | 0.35 | 1.17 | 0.54 | 0.38 | 0.67 | 0.47 | 0.33 | 0.55 | 0.48 | 0.48 | 0.72 | 0.47 | 1.17 | NORMAL | 1.73 | 2.18 | 2.55 | 1.59 | 2.5 | 2.53 | 3.06 | 1.96 | 2.15 | 2.89 | 3.16 | 2.16 | 2.78 | 2.34 | 2.75 | 3.37 | 3.4 | 2.82 | 3.4 | PREWARNING | 0 | S/B | 2.01 | 2.25 | 2.47 | 1.4 | 1.83 | 2.48 | 1.07 | 1.2 | 3.44 | 3.44 | NORMAL | 2.04 | 3.11 | 0.99 | 2.43 | 3.89 | 2.4 | 1.6 | 3.18 | 0.54 | 0.99 | 3.05 | 1.33 | 3.89 | WARNING | 0.84 | 1.95 | 0.35 | 1.7 | 2.14 | 1.27 | 0.75 | 1.39 | 0.79 | 1.51 | 1.04 | 1.9 | 2.14 | PREWARNING | 0 | S/B | 0.62 | 1.35 | 0.35 | 1.62 | 1.53 | 1.21 | 2.75 | 2.7 | 0.81 | 1.24 | 1.15 | 0.84 | 2.75 | PREWARNING | 0 | S/B | 0.61 | 1.18 | 0.94 | 1.02 | 1.84 | 1.32 | 5.03 | 5.45 | 3.71 | 1.73 | 1.8 | 1.02 | 5.45 | WARNING | 0 | S/B | 0.71 | 0.68 | 0.42 | 0.9 | 0.93 | 0.81 | 1.23 | 0.79 | 0.58 | 0.79 | 0.79 | 0.93 | 1.23 | NORMAL | 1.36 | 1.8 | 0.64 | 1.86 | 2.15 | 1.4 | 1.58 | 1.05 | 0.86 | 1.07 | 0.86 | 1.31 | 2.15 | PREWARNING
|  |  | 1V | 1H | 1A | 2V | 2H | 2A | 3V | 3H | 3A | 4V | 4H | 4A | 5V | 5H | 5A | 6V | 6H | 6A | [5 empty] | 3 | Maret
UNIT 1
1 | Motor ID Fan 1#1 | GROUP 1 | 0.63 | 0.83 | 0.63 | 1.31 | 1.39 | 0.74 | 0.44 | 0.67 | 1.09 | 0.51 | 0.59 | 0.74 | 0.81 | 0.67 | 0.69 | 0.89 | 1.29 | 1.07 | 1.39 | NORMAL | 2V | 0.99 | 5 | 0.39 | 1.34 | 4.47 | 1.37 | 0.74 | 4.27 | 1.26 | 1.18 | 1.76 | 1.86 | 5 | PREWARNING
2 | Motor ID Fan 2#1 | GROUP 1 | 0.33 | 0.63 | 0.37 | 0.34 | 0.87 | 0.37 | 0.3 | 0.72 | 0.93 | 0.28 | 0.63 | 0.47 | 0.48 | 0.64 | 0.67 | 0.76 | 1.96 | 0.43 | 1.96 | NORMAL | 3A | 48
3 | Motor Primary Air Fan 1#1 | GROUP 1 | 0.64 | 2.43 | 1.08 | 1.36 | 1.52 | 1.23 | 1.96 | 1.99 | 2.29 | 2.99 | 2 | 2.36 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.99 | PREWARNING | 3H | 0.576
4 | Motor Primary Air Fan 2#1 | GROUP 1 | 0.86 | 1.49 | 0.86 | 1.15 | 1.56 | 1.16 | 0.72 | 0.81 | 0.54 | 0.62 | 1.59 | 0.58 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.59 | NORMAL | 4V
5 | Motor Secondary Air Fan 1#1 | GROUP 1 | 0.42 | 2.06 | 0.62 | 0.63 | 1.65 | 0.6 | 0.4 | 1.34 | 0.64 | 0.49 | 0.89 | 0.42 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.06 | NORMAL
6 | Motor Secondary Air Fan 2#1 | GROUP 1 | 2.75 | 3.42 | 2.9 | 3.76 | 7.31 | 2.99 | 1.09 | 4.01 | 2.87 | 5.23 | 5.83 | 3.48 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 7.31 | ALARM |  | 0.012
7 | Turbin-Generator#1 | GROUP 1 | 2.78 | 1.31 | 1.04 | 3.52 | 1.9 | 2.35 | 3.47 | 2.46 | 2.29 | 1.35 | 0.34 | 0.73 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3.52 | NORMAL | 4H
8 | Motor Condensat Pump 1#1 | GROUP 2 | 0.48 | 0.77 | 0 | 0.25 | 0.71 | 0.56 | 0.45 | 0.39 | 0.63 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.77 | NORMAL | 1V
9 | Motor Condensat Pump 2#1 | GROUP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | STAND BY | 1H | 3.4
10 | Motor Vacuum Pump 1#1 | GROUP 2 | 0.71 | 0.83 | 0.44 | 0.74 | 0.82 | 0.54 | 0.9 | 0.85 | 0.42 | 1.43 | 1.22 | 0.44 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.43 | PREWARNING |  | 2.824
11 | Motor Vacuum Pump 2#1 | GROUP 2 | 0.49 | 0.71 | 0.33 | 0.5 | 0.62 | 0.46 | 0.86 | 0.75 | 0.47 | 1.03 | 1.61 | 0.36 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.61 | PREWARNING | 4A | 1.7
12 | Motor Boiler Feed Pump 1#1 | GROUP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STAND BY |  | 1.124
13 | Motor Boiler Feed Pump 2#1 | GROUP 2 | 0.66 | 0.71 | 1.26 | 0.75 | 0.59 | 0.69 | 3.94 | 0.71 | 0.56 | 0.43 | 0.83 | 0.76 | 2.5 | 4.17 | 0.77 | 1.81 | 3.64 | 0.66 | 4.17 | PREWARNING | 4H | 93.6667
14 | Motor CCCWP 1#1 | GROUP 2 | 2.51 | 2.51 | NA | 1.58 | 1.09 | 1.03 | 1.08 | 0.8 | 0.48 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.51 | PREWARNING | 1H
15 | Motor CCCWP 2#1 | GROUP 2 | 1.41 | 1.61 | NA | 0.49 | 0.54 | 0.52 | 0.75 | 0.38 | 0.33 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.61 | PREWARNING | 1V
16 | Motor CWP 355 Kw 1#1 | GROUP 2 | 1.63 | 1.86 | 1.58 | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.57 | 0.55 | 0.69 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.86 | NORMAL | 1A
17 | Motor CWP 355 Kw 2#1 | GROUP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | STAND BY | 1A
18 | Motor BWRO 1#1 | GROUP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | STAND BY | 1V
19 | Motor BWRO 2#1 | GROUP 2 | 1.85 | 1.58 | 0 | 1.59 | 0.79 | 0.42 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.85 | PREWARNING
20 | Motor SWRO 1 #1 | GROUP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | STAND BY | 1H
21 | Motor SWRO 2#1 | GROUP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | STAND BY | 1H
22 | AC OIL PUMP UNIT 1 | GROUP 2 | 0.61 | 1.07 | 0.39 | 0.52 | 1.04 | 0.37 | 0.84 | 0.97 | 0.34 | 0.66 | 0.61 | 0.54 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.07 | NORMAL | 1H
23 | DC OIL PUMP UNIT 1 | GROUP 2 | 0.86 | 0.78 | 0.93 | 0.83 | 1.36 | 0.95 | 1.17 | 1.51 | 0.49 | 0.74 | 1.16 | 0.55 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.51 | PREWARNING | 1H
24 | DIESEL FIRE FIGHTING UNIT 1 |  | 6.56 | 5.65 | 6.93 | 10.25 | 9.45 | 8.43 | 5.54 | 2.75 | 4.36 | 4.42 | 3.14 | 4.72 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 10.25 | PREWARNING | 1H
25 | ELECTRIC FIRE FIGHTING UNIT 1 | GROUP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | STAND BY | 1H
26 | JOCKEY FIGHTING UNIT 1 | GROUP 2 | 1.19 | 1.41 | N/A | 0.6 | 0.64 | 0.27 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.41 | PREWARNING | 1H
UNIT 2
1 | Motor ID Fan 1#2 | GROUP 1 | 1.01 | 2.32 | 1 | 1.67 | 2.18 | 1.14 | 0.9 | 1.67 | 1.25 | 0.92 | 1.48 | 1 | 1.17 | 1.39 | 0.9 | 0.45 | 1.07 | 0.85 | 2.32 | PREWARNING | 2V
2 | Motor ID Fan 2#2 | GROUP 1 | 0.88 | 0.97 | 0.9 | 1.42 | 1.22 | 0.76 | 0.55 | 0.76 | 2.34 | 0.48 | 0.63 | 1.91 | 0.59 | 0.89 | 0.65 | 0.87 | 0.73 | 1.64 | 2.34 | PREWARNING | 3A | 48
3 | Motor Primary Air Fan 1#2 | GROUP 1 | 0.47 | 1.56 | 1.03 | 0.89 | 1.3 | 0.62 | 0.93 | 1.46 | 0.82 | 1.58 | 2.32 | 1.1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.32 | PREWARNING | 3H | 0.576
4 | Motor Primary Air Fan 2#2 | GROUP 1 | 0.91 | 2.95 | 1.1 | 1.7 | 2.59 | 0.83 | 0.75 | 2.32 | 1.44 | 2.16 | 2.63 | 1.14 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.95 | PREWARNING | 4V
5 | Motor Secondary Air Fan 1#2 | GROUP 1 | 3.01 | 3 | 3.34 | 2.13 | 2.74 | 2.86 | 1.75 | 1.49 | 1.06 | 0.81 | 1.94 | 1.04 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3.34 | PREWARNING
6 | Motor Secondary Air Fan 2#2 | GROUP 1 | 1.36 | 1.27 | 1.2 | 0.34 | 2.59 | 0.84 | 1.18 | 1.73 | 1.01 | 0.85 | 1.3 | 0.97 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.59 | PREWARNING |  | 0.012
7 | Turbin-Generator#2 | GROUP 1 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 1.4 | 1.56 | 1.6 | 1.89 | 0.94 | 2.69 | 1.81 | 4.57 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4.57 | PREWARNING | 4H
8 | Motor Condensat Pump 1#2 | GROUP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | STAND BY | 1V
9 | Motor Condensat Pump 2#2 | GROUP 2 | 3.75 | 2.42 | 0 | 1.23 | 0.88 | 0.79 | 0.5 | 0.51 | 0.91 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3.75 | WARNING | 1H | 3.4
10 | Motor Vacuum Pump 1#2 | GROUP 2 | 0.45 | 0.41 | 0.36 | 0.61 | 0.78 | 0.62 | 0.95 | 1.32 | 0.62 | 1.86 | 1.99 | 0.37 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.99 | PREWARNING |  | 2.824
11 | Motor Vacuum Pump 2#2 | GROUP 2 | 0.8 | 0.57 | 1.09 | 1.6 | 2.06 | 1.43 | 1.95 | 1.76 | 1.25 | 2.31 | 2.79 | 1.32 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.79 | PREWARNING | 4A | 1.7
12 | Motor Boiler Feed Pump 1#2 | GROUP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STAND BY |  | 1.124
13 | Motor Boiler Feed Pump 2#2 | GROUP 2 | 0.78 | 1.09 | 0.89 | 0.77 | 1.07 | 1.51 | 0.5 | 0.52 | 0.61 | 0.35 | 0.45 | 0.81 | 1.19 | 1.01 | 0.49 | 0.45 | 0.89 | 0.31 | 1.51 | NORMAL | 4H | 93.6667
14 | Motor CCCWP 1#2 | GROUP 2 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | STAND BY | 1H
15 | Motor CCCWP 2#2 | GROUP 2 | 1 | 0.9 | NA | 0.64 | 0.71 | 0.87 | 0.46 | 0.5 | 0.55 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | NORMAL | 1V
16 | Motor CCCWP 2C | GROUP 2 | 1.19 | 1.52 | 0.87 | 0.83 | 1.04 | 0.5 | 0.4 | 0.44 | 0.55 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.52 | PREWARNING | 1V
17 | Motor CWP 355 Kw 1#2 | GROUP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | STAND BY | 1A
18 | Motor CWP 355 Kw 2#2 | GROUP 2 | 0.82 | 1.07 | 0.55 | 1.39 | 0.44 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.4 | NORMAL | 1A
19 | AC OIL PUMP UNIT 2 | GROUP 2 | 0.33 | 1.21 | 0.39 | 0.45 | 0.85 | 0.61 | 2.24 | 2.74 | 0.94 | 1.43 | 1.87 | 0.74 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.74 | PREWARNING | 1H
20 | DC OIL PUMP UNIT 2 | GROUP 2 | 0.92 | 0.94 | 1.27 | 0.95 | 1.14 | 1.05 | 1.26 | 1.88 | 0.59 | 0.76 | 1.19 | 0.59 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.88 | PREWARNING | 1H
| UNIT 3 | [24 empty] | 4 | April
1 | Motor ID Fan 1#3 | GROUP 1 | 0.57 | 0.75 | 0.81 | 0.87 | 0.57 | 0.35 | 0.66 | 1.09 | 0.38 | 0.44 | 1.13 | 0.28 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.13 | NORMAL | 4V |  |  | 5 | Mei
2 | Motor ID Fan 2#3 | GROUP 1 | 0.3 | 0.5 | 0.46 | 0.45 | 0.58 | 0.41 | 0.33 | 0.47 | 0.33 | 0.52 | 0.68 | 0.32 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.68 | NORMAL | 2A |  |  | 6 | Juni
3 | Motor Primary Air Fan#3 | GROUP 1 | 1.87 | 1.97 | 1.43 | 1.52 | 2.24 | 1.65 | 1.4 | 1.47 | 1.32 | 1.78 | 2.35 | 1.35 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.35 | NORMAL | 4V |  |  | 7 | Juli
4 | Motor Secondary Air Fan#3 | GROUP 1 | 1.61 | 2.83 | 1.16 | 2.08 | 2.34 | 1.51 | 1.48 | 1.58 | 1.6 | 2.27 | 2.28 | 1.62 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.83 | PREWARNING | 3H |  |  | 8 | Agustus
5 | Motor Recirculating Air Fan 1#3 | GROUP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STAND BY | 5H |  |  | 9 | September
6 | Motor Recirculating Air Fan 2#3 | GROUP 2 | 1.19 | 1.33 | 0.89 | 0.8 | 1.32 | 0.91 | 2.36 | 3.2 | 2.66 | 2.24 | 2.99 | 2.57 | 2.18 | 2.97 | 2.52 | 2.14 | 2.7 | 2.36 | 3.2 | PREWARNING | 6H |  |  | 10 | Oktober
7 | Turbin-Generator#3 | GROUP 2 | 2.06 | 1.1 | 0.89 | 2.69 | 1.92 | 2.63 | 0.46 | 1.17 | 2.79 | 0.85 | 0.63 | 1.09 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.79 | NORMAL | 4A
8 | Motor Condensat Pump 1#3 | GROUP 2 | 0.95 | 2.06 | 0.28 | 0.96 | 1.88 | 0.72 | 1.22 | 1.55 | 0.68 | 1.27 | 1.45 | 1.07 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.06 | PREWARNING | 1H
9 | Motor Condensat Pump 2#3 | GROUP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | STAND BY | 1H
10 | Motor Condensat Pump 3#3 | GROUP 2 | 0.78 | 1.69 | 0.38 | 0.72 | 1.75 | 0.95 | 0.67 | 1.59 | 1 | 1.44 | 1.66 | 1.22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.75 | PREWARNING | 1H
11 | Motor Water jet Pump 1#3 | GROUP 2 | 0.69 | 1.33 | 0.24 | 0.88 | 1.3 | 0.68 | 0.8 | 0.99 | 0.54 | 0.97 | 0.88 | 0.67 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.33 | NORMAL | 3H
12 | Motor Water jet Pump 2#3 | GROUP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | STAND BY | 3H
13 | Motor Boiler Feed Pump 1#3 | GROUP 1 | 0.65 | 1.68 | 1.15 | 0.85 | 1.25 | 1.15 | 0.91 | 1.94 | 1.51 | 0.74 | 1.8 | 1.18 | 0.67 | 0.97 | 0.22 | 0.98 | 0.88 | 0.27 | 1.94 | NORMAL | 3H
14 | Motor Boiler Feed Pump 2#3 | GROUP 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STAND BY
15 | Motor CCWP 1#3 | GROUP 2 | 1 | 0.84 | 0.93 | 1.53 | 2.47 | 1.48 | 1.27 | 1.27 | 0.74 | 0.79 | 0.57 | 1.11 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.47 | PREWARNING | 2A
16 | Motor CCWP 2#3 | GROUP 2 | 1.08 | 1.3 | 0.58 | 2 | 2.15 | 1.79 | 1.9 | 1.05 | 1.54 | 1.26 | 1.15 | 1.82 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.15 | PREWARNING | 1V
17 | Motor CWP 355 Kw 1#3 | GROUP 1 | 3.68 | 2.79 | 2.42 | 2.04 | 1.45 | 2.46 | 1.06 | 1.16 | 1.66 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3.68 | PREWARNING | 3A
18 | Motor CWP 355 Kw 2#3 | GROUP 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | STAND BY
19 | Motor BWRO 1#3 | GROUP 2 | 1.87 | 2.09 | NA | 0.5 | 0.6 | 0.38 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.09 | PREWARNING |  | GANGGUAN
20 | Motor BWRO 2#3 | GROUP 2 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | STAND BY |  | GANGGUAN
21 | Motor SWRO 1#3 | GROUP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | STAND BY |  | GANGGUAN
22 | Motor SWRO 2#3 | GROUP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | STAND BY |  | GANGGUAN
24 | Fire Fighting Jockey Pump 1 | GROUP 2 | 0.79 | 0.95 | 0.53 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.95 | NORMAL |  | TIDAK SAFETY UNTUK DI AMBIL
25 | Fire Fighting Jockey Pump 2 | GROUP 2 | 0.75 | 1.02 | 0.45 | 0.15 | 0.35 | 0.62 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.02 | NORMAL |  |  |  | 11 | November
26 | Fire Fighting Pump With Motor | GROUP 2 | 0.69 | 0.98 | 0.23 | 1.36 | 1.19 | 0.93 | 1.09 | 1.35 | 1.06 | 0.95 | 1.52 | 1.09 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.52 | PREWARNING |  | TIDAK SAFETY UNTUK DI AMBIL
27 | Fire Fighting Pump With Diesel |  | 5.64 | 13.96 | 4.86 | 4.8 | 5.36 | 5.83 | 2.44 | 1.81 | 6.13 | 2.49 | 2.91 | 6.46 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 13.96 | WARNING |  |  |  | 12 | Desember
28 | AC Oil Pump Unit 3 | GROUP 2 | 0.89 | 2.55 | 2.33 | 2.86 | 4.94 | 2.04 | 4.3 | 3.76 | 3.25 | 2.46 | 6.44 | 1.11 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6.44 | ALARM |  | TIDAK SAFETY UNTUK DI AMBIL
29 | DC Oil Pump Unit 3 | GROUP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | STAND BY |  |  |  | 11 | November
30 | Jacking Oil Pump 3A | GROUP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | STAND BY |  | TIDAK SAFETY UNTUK DI AMBIL
31 | Jacking Oil Pump 3B | GROUP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | STAND BY |  |  |  | 12 | Desember
COAL ASH HANDLING
1 | BC 4.1 | GROUP 2 | 1.28 | 2.55 | 1.43 | 2.03 | 2.61 | 1.84 | 1.62 | 1.61 | 1.6 | 1.2 | 1.79 | 1.27 | 1.68 | 1.39 | 1.93 | 1.76 | 1.43 | 1.64 | 2.61 | PREWARNING | 2H
2 | BC 4.2 | GROUP 2 | 0.69 | 1.03 | 0.62 | 0.77 | 1.18 | 0.74 | 0.9 | 1.06 | 1.32 | 1.06 | 0.94 | 1.61 | 0.97 | 1.07 | 1.39 | 0.99 | 1.19 | 1.28 | 1.61 | NORMAL | 2H
3 | BC 5.1 | GROUP 2 | 1.77 | 2.17 | 1.35 | 1.95 | 1.7 | 1.23 | 1.83 | 1.47 | 2.23 | 1.64 | 1.45 | 1.11 | 1.46 | 1.57 | 2.11 | 1.63 | 1.59 | 2.17 | 2.23 | NORMAL | 3A
4 | BC 5.2 | GROUP 2 | 1.08 | 1.86 | 0.91 | 2.14 | 1.55 | 0.88 | 1.82 | 1.47 | 2.22 | 1.43 | 1.43 | 1.11 | 1.47 | 1.62 | 1.05 | 1.41 | 1.51 | 1 | 2.22 | NORMAL | 5A
5 | BC 7.1 | GROUP 2 | 1.25 | 1.74 | 0.73 | 1.64 | 1.68 | 0.75 | 3.04 | 2.37 | 2.09 | 2.08 | 1.41 | 1.11 | 0.35 | 0.71 | 0.87 | 0.39 | 1 | 1.07 | 3.04 | PREWARNING | 6A
6 | BC 7. 2 | GROUP 2 | 4.41 | 3.36 | 3.52 | 8.81 | 7.61 | 4.2 | 1.88 | 2.31 | 7.51 | 1.78 | 2.16 | 7.03 | 0.45 | 0.77 | 1.09 | 0.41 | 0.57 | 1.07 | 8.81 | ALARM | 3A
7 | BC 8.1 | GROUP 2 | 2.72 | 3.56 | NA | 2.36 | 2.82 | 2.47 | 1.44 | 1.67 | 2.79 | 1.86 | 2.89 | 2.42 | 1.08 | 1.07 | 0.34 | 1.08 | 1.02 | 0.29 | 3.56 | PREWARNING | 1V
8 | BC 8.2 | GROUP 2 | 3.14 | 3.01 | NA | 1.87 | 2.37 | 1.57 | 1.95 | 1.95 | 1.64 | 1.95 | 1.78 | 1.95 | 1.73 | 1.91 | 0.61 | 1.07 | 1.34 | 0.58 | 3.14 | PREWARNING | 1H
9 | BC 10.1 | GROUP 2 | 2.62 | 3.96 | NA | 1.47 | 3.3 | 2.75 | 1.45 | 1.53 | NA | 2.08 | 1.32 | 2.36 | 1.08 | 1.28 | 2.08 | 1.5 | 1.28 | 2.17 | 3.96 | PREWARNING | 1V
10 | BC 10.2 | GROUP 2 | 2.59 | 1.7 | NA | 1.46 | 1.41 | 1.57 | 1.05 | 0.56 | NA | 1.31 | 0.66 | 1.13 | 2.04 | 0.67 | 0.95 | 2.04 | 0.58 | 0.79 | 2.59 | PREWARNING | 1H
11 | ROLLER SCREEN 1 | GROUP 2 | 8.21 | 7.34 | NA | 5.5 | 4.78 | 4.36 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8.21 | ALARM | 1V
12 | ROLLER SCREEN 2 | GROUP 2 | 6.43 | 6.77 | NA | 4.31 | 3.63 | 3.45 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6.77 | WARNING | 1V
13 | Motor Crusser 185kW 1 | GROUP 2 | 2.64 | 5.71 | 1.62 | 4.27 | 6.33 | 1.69 | 4.55 | 7.83 | 7.4 | 5.54 | 6.73 | 9.42 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 9.42 | ALARM | 3A
14 | Motor Crusser 185kW 2 | GROUP 2 | 2.19 | 5.25 | 1.57 | 2.57 | 5.63 | 2.67 | 1.76 | 5.73 | 4.34 | 3.57 | 3.01 | 5.29 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5.73 | PREWARNING | 3A
22 | Compressor For Instrument 1#1 | [19 empty] | 0 | STAND BY
23 | Compressor For Instrument 2#1 | [19 empty] | 0 | STAND BY
24 | Compressor For Instrument 3#1 | [19 empty] | 0 | STAND BY
25 | Compressor For Ash Handling 1#1 | [19 empty] | 0 | STAND BY
26 | Compressor For Ash Handling 2#1 | [19 empty] | 0 | STAND BY
27 | Compressor For Ash Handling 3#1 | [19 empty] | 0 | STAND BY
28 | Compressor For Service 1#1 | [19 empty] | 0 | STAND BY
29 | Compressor For Service 2#1 | [19 empty] | 0 | STAND BY
30 | Compressor For Service 3#1 | [19 empty] | 0 | STAND BY
Note on AN5: User: beban : 15 MW Demper : 30 % arus : 33,8 A
Note on BB5: Hermawan : Beban : 15 MW Damper : 42 % Arus : 26,7 A
Note on BP5: Hermawan Beban : 15 MW Damper : 29 % Arus : 37,8 A
Note on CD5: Hermawan Beban 15 MW MW Damper : 24 % Arus : 39,7 A
Note on CX5: User: Beban 15 Mw Arus : 66,9 A
Note on EF5: Hermawan : beban : 15 MW
Note on ET5: Hermawan : Beban : 25,5 MW Arus : 61,7 A
Note on FH5: Hermawan : Beban : 25 MW Arus : 55,1 A
Note on GJ5: Hermawan : Beban : 15 MW Arus : 52,3 A
Note on HL5: User: beban : MW rpm : arus : flow : flow coupling : %
Note on IN5: User: BEBAN : MW CURRENT : 71,9 A
Note on JB5: User: BEBAN : MW CURRENT : 74,7 A

## REKOMENDASI
|  |  |  | PT. PLN INDONESIA POWER | [5 empty] | No. Dok : FORM.JRG.F.05.001
|  |  |  | UNIT BISNIS PEMBANGKITAN JERANJANG | [5 empty] | Tgl Terbit : 1 Sep 2016
|  |  |  | BIDANG ENJINERING | [5 empty] | Rev : 00
|  |  |  | LAPORAN PDM TEKNOLOGI VIBRASI | [5 empty] | Hal :
HASIL PENGUKURAN PADA EQUIPMENT BULAN JULI 2018 | EXECUTIVE SUMMARY
|  | NO | EQUIPMENT | PENGUKURAN BULAN SEBELUMNYA |  | PENGUKURAN BULAN JANUARI |  | STATUS | ANALISA | REKOMENDASI | Week | Tanggal | Analisa | Rekomendasi | ACTION HAR | KETERANGAN
|  |  |  | POSISI | VIB MAX | POSISI | VIB MAX
UNIT 1
43 |  | 1 | Motor ID Fan 1#1 | 2V | 1.39 | 2H | 1.39 | NORMAL | Secara overall nilai vibrasi IDF 1A masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,39 mm/s pada bearing 2 arah horisontal | - Lakukan monitoring vibrasi secara rutin dan berkala | W1
44 |  | 2 | Motor ID Fan 2#1 | 6H | 1.84 | 6H | 1.96 | NORMAL | Secara overall nilai vibrasi IDF 1B masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,96 mm/s pada bearing 6 arah horisontal | - Lakukan monitoring vibrasi secara rutin dan berkala | W3
45 |  | 3 | Motor Primary Air Fan 1#1 | 4V | 3.72 | 4V | 2.99 | PREWARNING | Secara overall nilai vibrasi PAF 1A masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,99 mm/s pada bearing 4 arah vertikal | - Lakukan monitoring vibrasi secara rutin dan berkala | W1
46 |  | 4 | Motor Primary Air Fan 2#1 | 2H | 1.67 | 4H | 1.59 | NORMAL | Secara overall nilai vibrasi PAF 1B masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,59 mm/s pada bearing 4 arah horisontal | - Lakukan monitoring vibrasi secara rutin dan berkala | W3
47 |  | 5 | Motor Secondary Air Fan 1#1 | 1H | 2.38 | 1H | 2.06 | NORMAL | Secara overall nilai vibrasi SAF 1A masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,06 mm/s pada bearing 1 arah horisontal | - Lakukan monitoring vibrasi secara rutin dan berkala | W1
48 |  | 6 | Motor Secondary Air Fan 2#1 | 2H | 4.48 | 2H | 7.31 | ALARM | Secara overall nilai vibrasi SAF 1B masuk level ALARM (level C) dengan keterajika dioperasikan akan mengakibatkan kerusakan yang lebih parah, berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 7,31 mm/s pada bearing 2 arah horisontal dari pola spectrum muncul indikasi unbalance dan structure loosness, sudah di terbitkan TE dengan no 01.TE/CBM/UBPJRJ/2026 dan SR CD JRJ26/2026102780, agar dapat dijadikan dasar untuk eksekusi dan merubah kondisi Asset wellness | Lakukan Penjadwalan atau perencaan Perbaikan saat Unit Stop Solo run motor Pengecekan dan cleaning blade fan Pengecekan kondisi balance weight Pengecekan kondisi damper Pengujian kekerasan pondasi menggunakan Hummer test (bandingan eksisting dengan yang baru) Post Maintenance Test | W3
49 |  | 7 | Turbin-Generator#1 | 1V | 2.98 | 2V | 3.52 | NORMAL | Secara overaal nilai vibrasi turbine dan generator unit 1 masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan standart ISO 10816-2 Nilai vibrasi overall tertinggi 3,53 mm/s pada bearing 2 arah vertikal | - Monitoring parameter operasi (vibrasi dan temperatur) | W1
50 |  | 8 | Motor Condensat Pump 1#1 | 3A | 1.14 | 3A | 0.77 | NORMAL | Secara overall nilai vibrasi CEP 1A masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan berdasarkan ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 0,77 mm/spada bearing 1 arah horisontal | - monitoring parameter operasi - Lakukan monitoring vibrasi secara rutin dan berkala | W2
51 |  | 9 | Motor Condensat Pump 2#1 | 1H | 4.18 | 1H | 0 | STAND BY | - | - | W4
52 |  | 10 | Motor Vacuum Pump 1#1 | 4V | 1.66 | 4V | 1.43 | NORMAL | Secara overall nilai vibrasi vacuum pump 1A masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu singkat, berdasarkan ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,43 mm/s pada bearing 4 arah vertikal | - monitoring parameter operasi | W3
53 |  | 11 | Motor Vacuum Pump 2#1 | 4H | 2.64 | 4H | 1.61 | PREWARNING | Secara overall nilai vibrasi vacuum pump 1B masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,61 mm/s pada bearing 4 arah horisontal | - monitoring parameter operasi - inject grease 5x pada bearing 3 | W3
54 |  | 12 | Motor Boiler Feed Pump 1#1 | 2A | 3.05 | 2A | 0 | STAND BY | - | - | W4
55 |  | 13 | Motor Boiler Feed Pump 2#1 | 5H | 3.86 | 5H | 4.17 | PREWARNING | Secara overall nilai vibrasi BFP 1B masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 4,17 mm/s pada bearing 5 arah horisontal | - monitoring parameter operasi | W2
56 |  | 14 | Motor CCCWP 1#1 | 1V | 2.62 | 1H | 2.51 | PREWARNING | Secara overall nilai vibrasi C3WP 1A masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,51 mm/s pada bearing 1 arah horisontal | - monitoring parameter operasi - Penguatan pondasi | W1
57 |  | 15 | Motor CCCWP 2#1 | 1V | 1.41 | 1H | 1.61 | PREWARNING | Secara overall nilai vibrasi C3WP 1B masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,61 mm/s pada bearing 1 arah horisontal | - monitoring parameter operasi | W3
58 |  | 16 | Motor CWP 355 Kw 1#1 | 1H | 2.2 | 1H | 1.86 | NORMAL | Secara overall nilai vibrasi CWP 1A masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,86 mm/s pada bearing 1 arah horisontal | - Lakukan monitoring vibrasi secara rutin dan berkala | W3
59 |  | 17 | Motor CWP 355 Kw 2#1 | 1H | 1.43 | 1H | 0 | STAND BY | Secara overall nilai vibrasi CWP 1B masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,05 mm/s pada bearing 1 arah horisontal | - Lakukan monitoring vibrasi secara rutin dan berkala | W1
60 |  | 18 | Motor BWRO 1#1 | 1V | 1.79 | 1V | 0 | STAND BY | Secara overall nilai vibrasi BWRO 1A masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,79 pada bearing 1 arah vertikal | - Lakukan monitoring vibrasi secara rutin dan berkala | W1
61 |  | 19 | Motor BWRO 2#1 | 1H | 1.79 | 1H | 1.85 | PREWARNING | Secara overall nilai vibrasi BWRO 1B masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,85 mm/s pada bearing 1 arah horisontal | - monitoring parameter operasi | W3
62 |  | 20 | Motor SWRO 1 #1 | 2H | 1.19 | 2H | 0 | STAND BY | Secara overall nilai vibrasi SWRO 1 masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,19 mm/s pada bearing 2 arah horisontal | - Lakukan monitoring vibrasi secara rutin dan berkala | W1 |  |  | LJ30-PDM-VIB-0026-1V
63 |  | 21 | Motor SWRO 2#1 | 1H | 1.37 | 1H | 0 | STAND BY | Secara overall nilai vibrasi SWRO 1B masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,37 pada bearing 2 arah horisontal | - monitoring parameter operasi | W3
63 |  | 23 | AC OIL PUMP UNIT 1 | 1H | 1.06 | 1H | 1.07 | NORMAL | Secara overall nilai vibrasi AC Oil Pump Unit 1 masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,07 mm/s pada bearing 1 arah horisontal | - monitoring parameter operasi | W2
63 |  | 24 | DC OIPL PUMP UNIT 1 | 3H | 1.53 | 3H | 1.51 | PREWARNING | Secara overall nilai vibrasi DC Oil Pump Unit 1 level REWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,51 mm/s pada bearing 3 arah horisontal | - monitoring parameter operasi | W2
63 |  | 25 | DIESEL FIRE FIGHTING UNIT 1 |  |  | 2V | 10.25 | PREWARNING | Secara overaal nilai vibrasi DIESEL FIRE FIGHTING UNIT 1 masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan boleh dioperasikan dalam jangka waktu lama, berdasarkan standart ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 10,4 mm/s pada bearing 2 arah vertikal | - Pemantauan parameter operasi current dan temperatur | W2
63 |  | 26 | ELECTRIC FIRE FIGHTING UNIT 1 |  |  |  | 0 | STAND BY | Secara overaal nilai vibrasi FIRE FIGHTING PUMP WITH MOTOR Unit 3 masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan standart ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,10 mm/s pada bearing 2 arah vertikal | - Pemantauan parameter operasi current dan temperatur | W2
63 |  | 27 | JOCKEY FIGHTING UNIT 1 |  |  | 1H | 1.41 | PREWARNING | Secara overaal nilai vibrasi JACKING OIL PUMP 1A masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan standart ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,41 mm/s pada bearing 1 arah horisontal | - Pemantauan parameter operasi current dan temperatur | W2
UNIT 2
43 |  | 25 | Motor ID Fan 1#2 | 1H | 1.97 | 1H | 2.32 | PREWARNING | Secara overall nilai vibrasi IDF 1 unit 2 masuk level PREWARNING (level B) dan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama yang tak terbatas, ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,32 mm/s pada bearing 1 arah horisontal | - Lakukan monitoring vibrasi secara rutin dan berkala | W3
44 |  | 26 | Motor ID Fan 2#2 | 3A | 1.85 | 3A | 2.34 | PREWARNING | Secara overall nilai vibrasi IDF 2 unit 2 masuk leve PREWARNING (level B) dan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama yang tak terbatas, berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,34 mm/s pada bearing 3 arah axial | - Lakukan monitoring vibrasi secara rutin dan berkala | W1
45 |  | 27 | Motor Primary Air Fan 1#2 | 4H | 2.46 | 4H | 2.32 | PREWARNING | Secara overall nilai vibrasi PAF 1 unit 2 masuk level PREWARNING (level B) dan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama yang tak terbatas, berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,32 mm/s pada bearing 4 arah horisontal | - Monitoring parameter operasi, arus, bukaan damper, flow | W3 |  | LJ30LAY10AA010-001
46 |  | 28 | Motor Primary Air Fan 2#2 | 1H | 2.73 | 1H | 2.95 | PREWARNING | Secara overall nilai vibrasi PAF 2 unit 2 masuk level PREWARNING (level B) dan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama yang tak terbatas, berdasarkan berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,95 mm/s pada bearing 1 arah horisontal | - Lakukan monitoring vibrasi secara rutin dan berkala | W1
47 |  | 29 | Motor Secondary Air Fan 1#2 | 1A | 2.66 | 1A | 3.34 | PREWARNING | Secara overall nilai vibrasi SAF 1 masuk level PREWARNING (level B) dan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama yang tak terbatas, berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 3,34 mm/s pada bearing 1 arah axial | - Lakukan monitoring vibrasi secara rutin dan berkala | W3
48 |  | 30 | Motor Secondary Air Fan 2#2 | 1H | 3.53 | 2H | 2.59 | PREWARNING | Secara overall nilai vibrasi SAF 2 masuk level PREWARNING (level B) dan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama yang tak terbatas, berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,59 mm/s pada bearing 2 arah horisontal | - Lakukan monitoring vibrasi secara rutin dan berkala | W1
49 |  | 31 | Turbin-Generator#2 | 4A | 4.67 | 4A | 4.57 | PREWARNING | Secara overaal nilai vibrasi turbine dan generator unit 2 masuk level PREWARNING (level B) dan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama yang tak terbatas, berdasarkan standart ISO 10816-2 Nilai vibrasi overall tertinggi 4,57 mm/s pada bearing 4 arah axial | - Monitoring parameter operasi (vibrasi dan temperatur) | W3
50 |  | 32 | Motor Condensat Pump 1#2 | 1V | 1.03 | 1V | 0 | STAND BY | Secara overall nilai vibrasi CEP 1 masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,03 mm/s pada bearing 2 arah axial | - monitoring parameter operasi - Lakukan monitoring vibrasi secara rutin dan berkala | W4
51 |  | 33 | Motor Condensat Pump 2#2 | 1H | 4.38 | 1H | 3.75 | WARNING | Secara overall nilai vibrasi CEP 2 masuk level WARNING (level C) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu singkat, berdasarkan ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 3,75 mm/s pada bearing 1 arah horisontal Note : after pengencangan dudukan motor pending pekerjaan Saat FI, load test saat FI masih rework indikasi structure looseness | - Lakukan monitoring vibrasi secara rutin dan berkala - Penguatan struture - Balancing | W2
52 |  | 34 | Motor Vacuum Pump 1#2 | 4H | 1.87 | 4H | 1.99 | PREWARNING | Secara overall nilai vibrasi vacuum pump 1 masuk level PREWARNING (level B) dan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama yang tak terbatas, berdasarkan ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,99 mm/s pada bearing 4 arah horisontal | - monitoring parameter operasi - inject grease 5x pada bearing 3 dan 4 | W3
53 |  | 35 | Motor Vacuum Pump 2#2 | 4H | 2.62 | 4H | 2.79 | PREWARNING | Secara overall nilai vibrasi vacuum pump 2 masuk level PREWARNING (level B) dan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama yang tak terbatas, berdasarkan ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,79 mm/s pada bearing 4 arah horisontal | - monitoring parameter operasi - inject grease 5x pada bearing 3 dan 4 | W3
54 |  | 36 | Motor Boiler Feed Pump 1#2 | 2A | 1.28 | 2A | 0 | STAND BY | 0 | 0 | W2
55 |  | 37 | Motor Boiler Feed Pump 2#2 | 2A | 1.76 | 2A | 1.51 | NORMAL | Secara overall nilai vibrasi BFP 2 unit 2 masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,51 mm/s pada bearing 2 arah axial | - monitoring parameter operasi - Lakukan monitoring vibrasi secara rutin dan berkala | W4
56 |  | 38 | Motor CCCWP 1#2 | 1V | 2.33 | 1V | 0 | STAND BY | - | 0 | W3
57 |  | 39 | Motor CCCWP 2B |  |  | 1H | 1 | NORMAL | Secara overall nilai vibrasi C3WP 2 masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,00 mm/s pada bearing 1 arah horisontal note : after penggantian motor spare | - monitoring parameter operasi | W3
57 |  | 40 | Motor CCCWP 2C | 1H | 4.59 | 1H | 1.52 | PREWARNING | Secara overall nilai vibrasi C3WP 2C masuk level PREWARNING (level B) dan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama yang tak terbatas, berdasarkan ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,52 mm/s pada bearing 1 arah horisontal | - monitoring parameter operasi | W3
58 |  | 41 | Motor CWP 355 Kw 1#2 | 1H | 3.12 | 1H | 0 | STAND BY | Secara overall nilai vibrasi CWP 1 masuk levelNORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,64 mm/s pada bearing 1 arah vertikal | - Lakukan monitoring vibrasi secara rutin dan berkala | W2
59 |  | 42 | Motor CWP 355 Kw 2#2 | 2A | 1.28 | 2V | 1.4 | NORMAL | Secara overall nilai vibrasi CWP 2 masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,4 mm/s pada bearing 2 vertikal | - Lakukan monitoring vibrasi secara rutin dan berkala | W4
63 |  | 43 | AC OIL PUMP UNIT 2 | 3H | 2.16 | 3H | 2.74 | PREWARNING | Secara overall nilai vibrasi AC Oil Pump Unit 2 masuk level PREWARNING (level B) dan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama yang tak terbatas, berdasarkan ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,74 mm/s pada bearing 3 arah horisontal | - monitoring parameter operasi - inject grease 5x pada bearing 3 dan 4 | W2
63 |  | 44 | DC OIPL PUMP UNIT 2 | 3H | 2.16 | 3H | 1.88 | PREWARNING | Secara overall nilai vibrasi DC Oil Pump Unit 2 masuk level PREWARNING (level B) dan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama yang tak terbatas, berdasarkan ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,88 mm/s pada bearing 3 arah horisontal | - monitoring parameter operasi - inject grease 5x pada bearing 3 dan 4 | W2
UNIT 3
1 |  | 25 | Motor ID Fan 1#3 | 4H | 1.24 | 4H | 1.13 | NORMAL | Secara overall nilai vibrasi IDF 3A masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,13 mm/s pada bearing 4 arah horisontal | - Pemantauan parameter operasi current dan temperatur | W2
2 |  | 26 | Motor ID Fan 2#3 | 1A | 0.73 | 4H | 0.68 | NORMAL | Secara overall nilai vibrasi IDF 3B masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 0,68 mm/s pada bearing 4 arah horisontal | - Pemantauan parameter operasi current dan temperatur | W4
3 |  | 41 | Motor Primary Air Fan#3 | 2H | 2.7 | 4H | 2.35 | NORMAL | Secara overall nilai vibrasi PAF Unit 3 masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan boleh dioperasikan dalam jangka waktu lama, berdasarkan berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,35 mm/s pada bearing 4 arah horisontal | - Pemantauan parameter operasi current dan temperatur | W4
4 |  | 42 | Motor Secondary Air Fan#3 | 1H | 2.43 | 4H | 2.83 | PREWARNING | 'Secara overall nilai vibrasi SAF Unit 3 masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,83 mm/s pada bearing 4 arah horisontal | - Pemantauan parameter operasi current dan temperatur | W3
5 |  | 43 | Motor Recirculating Air Fan 1#3 | 5H | 3.62 | 5H | 0 | STAND BY | - | - | W2
6 |  | 44 | Motor Recirculating Air Fan 2#3 | 3A | 3.83 | 3H | 3.2 | PREWARNING | Secara overall nilai vibrasi RAF 3B masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan boleh dioperasikan dalam jangka waktu lama, berdasarkan ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 3,20 mm/s pada bearing 3 arah horisontal | -'Pemantauan parameter operasi current dan temperatur | W4
7 |  | 45 | Turbin-Generator#3 | 1V | 3.96 | 3A | 2.79 | NORMAL | Secara overaal nilai vibrasi turbine dan generator Unit 3 masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan standart ISO 10816-2. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,78 mm/s pada bearing 3 arah axial | - Pemantauan parameter operasi vibrasi dan temperatur | W1
8 |  | 46 | Motor Condensat Pump 1#3 | 1H | 2.24 | 1H | 2.06 | PREWARNING | Secara overaal nilai vibrasi CEP 3A masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan boleh dioperasikan dalam jangka waktu lama, berdasarkan standart ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,01 mm/s pada bearing 1 arah horisontal | - Pemantauan Parameter Operasi Temperatur dan current | W4
9 |  | 47 | Motor Condensat Pump 2#3 | 3H | 2.75 | 3H | 0 | STAND BY | Secara overall nilai vibrasi CEP 3B masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan standart ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,71 mm/s pada bearing 2 arah axial | - Pemantauan parameter operasi current dan temperatur | W2
10 |  | 48 | Motor Condensat Pump 3#3 | 4A | 2.06 | 2H | 1.75 | PREWARNING | Secara overaal nilai vibrasi CEP 3C masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu singkat, berdasarkan standart ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,75 mm/s pada bearing 2 arah horisontal | - Pemantauan parameter operasi current dan temperatur | W2
11 |  | 49 | Motor Water jet Pump 1#3 | 1v | 1.39 | 1H | 1.33 | NORMAL | Secara overaal nilai vibrasi WATER JET PUMP 3A masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan boleh dioperasikan dalam jangka waktu lama, berdasarkan standart ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,33 mm/s pada bearing 1 arah horisontal | - Pemantauan parameter operasi current dan temperatur | W4
12 |  | 50 | Motor Water jet Pump 2#3 | 2H | 1.77 | 2H | 0 | STAND BY | - | - | W2
13 |  | 51 | Motor Boiler Feed Pump 1#3 | 5H | 1.92 | 3H | 1.94 | NORMAL | Secara overall nilai vibrasi BFP 1 masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan standart ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,94 mm/s pada bearing 3 arah horisontal # Note : Historikal nilai overall vibrasi pada bearing 3 di range 5 - 6.8 mm/s dari awal monitoring (tahun 2015 - 2021) | - Pemantauan parameter operasi current dan temperatur | W2
14 |  | 52 | Motor Boiler Feed Pump 2#3 | 5H | 5.34 | 5H | 0 | STAND BY | - | - | W4
15 |  | 53 | Motor CCWP 1#3 | 2H | 1.87 | 2H | 2.47 | PREWARNING | Secara overaal nilai vibrasi CCWP 3A masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan standart ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,47 pada bearing 2 arah horisontal | - Pemantauan parameter operasi current dan temperatur | W3
16 |  | 54 | Motor CCWP 2#3 | 2H | 2.29 | 2H | 2.15 | PREWARNING | Secara overaal nilai vibrasi CCWP 3B masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan boleh diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan standart ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,15 mm/s pada bearing 2 arah horisontal | - Pemantauan parameter operasi current dan temperatur | W4
17 |  | 55 | Motor CWP 355 Kw 1#3 | 1V | 2.78 | 1V | 3.68 | PREWARNING | Secara overaal nilai vibrasi CWP 3A masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan standart ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 3,68 mm/s pada bearing 1 arah vertikal | - Pemantauan parameter operasi current dan temperatur | W2
18 |  | 56 | Motor CWP 355 Kw 2#3 | 1V | 2.58 | 1V | 0 | STAND BY | Secara overall nilai vibrasi CWP 3B masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan boleh diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan standart ISO 10816-3 group 1 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,76 mm/s pada bearing 1 arah vertikal | - Pemantauan parameter operasi current dan temperatur | W4
19 |  | 57 | Motor BWRO 1#3 | 1H | 1.89 | 1H | 2.09 | PREWARNING | Secara overaal nilai vibrasi BWRO 3A masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan boleh dioperasikan dalam jangka waktu lama, standart ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,09 mm/s pada bearing 1 arah horisontal | - Pemantauan parameter operasi current dan temperatur | W3
20 |  | 58 | Motor BWRO 2#3 |  | 0 |  | 0 | STAND BY | - cartridge filter tidak ready | - Pengadaan dan lakukan penggantian cartridge | W4
21 |  | 59 | Motor SWRO 1#3 | 2H | 0.8 | 2H | 0 | STAND BY | - | - | W3
22 |  | 60 | Motor SWRO 2#3 | 1A | 2.31 | 1A | 0 | STAND BY | - | 0 | W4
|  |  | Fire Fighting Jockey Pump 1 | 1V | 0.97 | 1V | 0.95 | NORMAL | Secara overaal nilai vibrasi JOCKEY PUMP 3A masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), standart ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 0,95 mm/s pada bearing 1 arah vertikal | - Pemantauan parameter operasi current dan temperatur | W1
|  |  | Fire Fighting Jockey Pump 2 | 1V | 1.11 | 1V | 1.02 | NORMAL | Secara overaal nilai vibrasi JOCKEY PUMP 3B masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), standart ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,02 mm/s pada bearing 1 arah vertikal | - Pemantauan parameter operasi current dan temperatur | W1
|  |  | Fire Fighting Pump With Motor | 2V | 1.33 | 4V | 1.52 | PREWARNING | Secara overaal nilai vibrasi FIRE FIGHTING PUMP WITH MOTOR Unit 3 masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan standart ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,52 mm/s pada bearing 4 arah horisontal | - Pemantauan parameter operasi current dan temperatur | W1
|  |  | Fire Fighting Pump With Diesel | 1H | 16.65 | 1H | 13.96 | WARNING | Secara overaal nilai vibrasi FIRE FIGHTING PUMP WITH DIESEL Unit 3 masuk level WARNING (level C) dengan keterangan boleh dioperasikan dalam jangka waktu singkat berdasarkan standart ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 14 mm/s pada bearing 1 arah horisontal note pengoperasian belum sesuai pressure kerja | - Pemantauan parameter operasi current dan temperatur | W1
|  |  | AC Oil Pump Unit 3 | 4H | 3.15 | 4H | 6.44 | ALARM | Secara overaal nilai vibrasi AC OIL PUMP UNIT 3 masuk level ALARM (level C) dengan keterangan jika dioperasikan akan mengakibatkan kerusakan yang lebih parah berdasarkan standart ISO 10816-3 group 2 rigid. Nilai vibrasi overall tertinggi 6,44 mm/s pada bearing 4 arah horisontal. Jika diinterpolasikan antara spectrum pengukuran dan mobius muncul indikasi gear mesh | - Pemantauan parameter operasi current dan temperatur - Pengecekan kondisi gear - pengecekan clearance antar gear - Realignment | W1
|  |  | DC Oil Pump Unit 3 | 4H | 2.68 | 4H | 0 | STAND BY | - | - | W1
|  |  | Jacking Oil Pump 3A | 1V | 1.03 | 1V | 0 | STAND BY | - | - | W1
|  |  | Jacking Oil Pump 3B | 1H | 0.44 | 1H | 0 | STAND BY | - | - | W1
23 |  | 23 | Motor Cooling tower 1#3 |  | 0 |  | 0 | 0 | - | -
24 |  | 24 | Motor Cooling tower 2#3 | 1H | 14.04 |  | 0 | 0 | - | -
25 |  | 25 | Motor Air Compressor 1#3 |  | 0 |  | 2.61 | PREWARNING | HERMAWAN | HERMAWAN
26 |  | 26 | Motor Air Compressor 2#3 |  | 0 |  | 0 | STAND BY | HERMAWAN | HERMAWAN
COAL ASH HANDLING
27 |  | 61 | BC 4.1 | 6A | 3.41 | 6A | 2.61 | PREWARNING | Secara overall nilai vibrasi BC 4.1 masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan ISO 10816-3 group 2 flexible. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,61 mm/s pada bearing 2 horiontal | - Greasing secara berkala sesuai prosedur manual book | W2
28 |  | 62 | BC 4.2 | 2H | 1.85 | 2H | 1.61 | NORMAL | Secara overall nilai vibrasi BC 4.2 masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan ISO 10816-3 group 2 flexible. Nilai vibrasi overall tertinggi 1,39 mm/s pada bearing 5 arah axial After Penguatan Structure | - Pastikan perlatan aman saat akan di operasikan | W4
29 |  | 63 | BC 5.1 | 3A | 4.42 | 3A | 2.23 | NORMAL | Secara overall nilai vibrasi BC 5.1 masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan ISO 10816-3 group 2 flexible. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,23 mm/s pada bearing 3 arah axial | - Greasing secara berkala sesuai prosedur manual book | W2
30 |  | 64 | BC 5.2 | 3A | 2.26 | 3A | 2.22 | NORMAL | Secara overall nilai vibrasi BC 5.2 masuk level NORMAL (level A) dengan keterangan kondisi sangat halus (new machine condition), berdasarkan ISO 10816-3 group 2 flexible. Nilai vibrasi overall tertinggi 2,22 mm/s pada bearing 3 arah axial | - Pastikan perlatan aman saat akan di operasikan | W4
31 |  | 65 | BC 7.1 | 3V | 2.73 | 3V | 3.04 | PREWARNING | Secara overall nilai vibrasi BC 7.1 masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka lama, berdasarkan ISO 10816-3 group 2 flexible. Nilai vibrasi overall tertinggi 3,04 mm/s pada bearing 3 arah vertikal | - Pastikan perlatan aman saat akan di operasikan | W2
32 |  | 66 | BC 7. 2 | 3H | 3.43 | 3H | 8.81 | ALARM | Secara overall nilai vibrasi BC 7.2 masuk level ALARM (level D) dengan keterangan jika dioperasikan akan mengakibatkan kerusakan yang lebih parah, berdasarkan ISO 10816-3 group 2 flexible. Nilai vibrasi overall tertinggi 8,81 mm/s pada bearing 2 arah vertikal Jika dilihat dari spectrum hasil pengukuran dengan mobius muncul indikasi rotating looseness , sudah di terbitkan TE dengan no 02.TE/CBM/UBPJRJ/2026 dan SR CD dengan no JRJ26/2026113269 | - Pastikan perlatan aman saat akan di operasikan Solo Run Before dan After perbaikan Penggantian bearing motor Pengecekan clearance housing bearing motor Pengecekan atau realignment Pengencangan baut structure (Pengencangan baut) Post Maintenance Test | W4
33 |  | 67 | BC 8.1 | 1H | 4.38 | 1H | 3.56 | PREWARNING | Secara overall nilai vibrasi BC 8.1 masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka lama, berdasarkan ISO 10816-3 group 2 flexible. Nilai vibrasi overall tertinggi 3,56 mm/s pada bearing 1 arah horisontal | - Pastikan perlatan aman saat akan di operasikan | W2
34 |  | 68 | BC 8.2 | 3H | 3.58 | 3H | 3.14 | PREWARNING | Secara overall nilai vibrasi BC 8.2 masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan ISO 10816-3 group 2 flexible Nilai vibrasi overall tertinggi 3,14 mm/s pada bearing 1 arah vertikal | - Pastikan perlatan aman saat akan di operasikan | W4
35 |  | 69 | BC 10.1 | 2H | 4.13 | 2H | 3.96 | PREWARNING | Secara overall nilai vibrasi BC 10.1 masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka lama, berdasarkan berdasarkan ISO 10816-3 group 2 flexible. Nilai vibrasi overall tertinggi 3,96 pada bearing 1 arah horisontal | - Pastikan perlatan aman saat akan di operasikan | W2
36 |  | 70 | BC 10.2 | 1V | 2.39 | 1V | 2.59 | PREWARNING | Secara overall nilai vibrasi BC 10.2 masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan ISO 10816-3 group 2 flexible Nilai vibrasi overall tertinggi 2,59 mm/s bearing 1 arah vertikal | - Pastikan perlatan aman saat akan di operasikan | W4
37 |  | 71 | ROLLER SCREEN 1 | 1V | 6.02 | 1V | 8.21 | ALARM | Secara overall nilai vibrasi Rolling Screen 1 masuk level ALARM (level D) dengan keterangan jika dioperasikan akan mengakibatkan kerusakan yang lebih parah berdasarkan Baseline dan sister asset. Nilai vibrasi overall tertinggi 8,21 mm/s pada bearing 1 arah vertikal | - Pastikan perlatan aman saat akan di operasikan | W2
38 |  | 72 | ROLLER SCREEN 2 | 1V | 4.95 | 1V | 6.77 | WARNING | Secara overall nilai vibrasi Roller Screen 2 masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan Baseline dan sister asset. Nilai vibrasi overall tertinggi 6,77 mm/s pada bearing 1 arah vertikal | - Pastikan perlatan aman saat akan di operasikan | W4
39 |  | 73 | VIBRATING FEEDER 1 | 1V | #REF! | 1V | #REF! | #REF!
40 |  | 74 | VIBRATING FEEDER 2 |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
41 |  | 75 | Motor Crusser 185kW 1 | 1H | 6.98 | 1H | 9.42 | ALARM | Secara overall nilai vibrasi crusser 1 masuk level ALARM (level D) dengan keterangan jika dioperasikan akan mengakibatkan kerusakan yang lebih parah berdasarkan Baseline dan sister asset. Nilai vibrasi overall tertinggi 9,47 mm/s pada bearing 4 arah axial | - Pastikan perlatan aman saat akan di operasikan | W2
42 |  | 76 | Motor Crusser 185kW 2 | 3H | 4.67 | 3H | 5.73 | PREWARNING | Secara overall nilai vibrasi crusser 2 masuk level PREWARNING (level B) dengan keterangan diperbolehkan beroperasi dalam jangka waktu lama, berdasarkan Baseline dan sister asset. Nilai vibrasi overall tertinggi 5,73 mm/s pada bearing 3 arah horisontal | - Pastikan perlatan aman saat akan di operasikan | W4
64 |  | 64 | Compressor For Instrument 1#1 |  | 1.19
65 |  | 65 | Compressor For Instrument 2#1 |  |  | 1H
66 |  | 66 | Compressor For Instrument 3#1
67 |  | 67 | Compressor For Ash Handling 1#1
68 |  | 68 | Compressor For Ash Handling 2#1
69 |  | 69 | Compressor For Ash Handling 3#1
70 |  | 70 | Compressor For Service 1#1
71 |  | 71 | Compressor For Service 2#1
72 |  | 72 | Compressor For Service 3#1