## RESUM
|  |  | PT. PLN INDONESIA POWER | [5 empty] | No. Dok | : FORM.JRG.F.05.001
|  |  | PLTU UBP JERANJANG | [5 empty] | Tgl Terbit | : 1 Sep 2016
|  |  | BIDANG RCBM | [5 empty] | Rev | : 00
|  |  | LAPORAN PDM TEKNOLOGI TRIBOLOGY | [5 empty] | Hal | :
KONDISI PADA EQUIPMENT BULAN JULI 2026
| UNIT |  | KONDISI
|  |  | LEVEL A | LEVEL B | LEVEL C | STANDBY | KETERANGAN
| UNIT 1 |  | 2 | 0 | 0 | 5 | A | NORMAL
| UNIT 2 |  | 2 | 0 | 0 | 3 | B | MEDIUM
| UNIT 3 |  | 6 | 0 | 0 | 1 | C | HIGH
| TOTAL |  | 10 | 0 | 0 | 9 | D | Peralatan Stand BY
| PERSENTASE (%) |  | 52.63% | 0% | 0% | 47.37%
#REF!

## RESUM ALL
|  | PT. PLN INDONESIA POWER | [6 empty] | No. Dok : FORM.JRG.F.05.001
|  | PLTU UBP JERANJANG | [6 empty] | Tgl Terbit : 1 Sep 2016
|  | BIDANG RCBM | [6 empty] | Rev : 00
|  | LAPORAN PDM TEKNOLOGI TRIBOLOGY | [6 empty] | Hal :
| LEGEND : | VIBRASI : | THERMAL : | MCSA : | PD : | DGA : | TRIBOLOGY
|  | NORMAL | NORMAL | NORMAL | NEGLIGIBLE | NORMAL | NORMAL
|  | PREWARNING | LOW | ALARM | LOW | LOW | WARNING
|  | WARNING | MEDIUM | HIGH | TYPICAL | ALARM | ALARM
|  | ALARM | HIGH |  | MODERATE | HIGH
|  |  | CRITICAL |  | HIGH
NO. | EQUIPMENT | TEKNOLOGI PdM | [5 empty] | ANALISA | REKOMENDASI
|  | VIBRASI | THERMAL | MCSA | PD | DGA | TRIBOLOGY
UNIT 1
1 | Equipment-Induce Draught Fan (Idf) 1A New | NORMAL | NORMAL | NORMAL |  |  | STD BY | Tribology : - Particle count pada Kondisi normal 18/16/11 bila di konversikan ke Nas adalah Nas 8. - Water content, Vistkositas, dan Tan pada kondisi Normal - Wear analisis pada kondisi Normal | Tribology : - Monitoring Tribology sesuai 52 week
2 | Equipment-Induce Draught Fan (Idf) 1B | PREWARNING | NORMAL | STAND BY |  |  | STD BY | Tribology : - Particle count pada Kondisi normal 18/16/11 bila di konversikan ke Nas adalah Nas 8. - Water content, Vistkositas, dan Tan pada kondisi Normal - Wear analisis pada kondisi Normal | Tribology : - Monitoring Tribology sesuai 52 week
3 | Equipment-Primary Air Fan (Paf) 1A | NORMAL | LOW | NORMAL |  |  | STD BY | Tribology : - Particle count pada Kondisi warning 21/17/12 bila di konversikan ke Nas adalah Nas 10. - Water content, Vistkositas, dan Tan pada kondisi Normal - Wear analisis pada kondisi Normal | Tribology : - Monitoring Tribology sesuai 52 week
4 | Equipment-Primary Air Fan (Paf) 1B New | NORMAL | NORMAL | ALARM |  |  | WARNING | Tribology : - Particle count pada Kondisi Warning 20/18/15 bila di konversikan ke Nas adalah Nas 9. - Water content Kondisi EROR , Vistkositas, dan Tan pada kondisi Normal - Wear analisis pada kondisi Normal | Tribology : - Monitoring Tribology sesuai 52 week
5 | Equipment-Secondary Air Fan (Saf) 1A New | NORMAL | LOW | STAND BY |  |  | STD BY | Tribology : - Particle count pada Kondisi normal 21/18/13 bila di konversikan ke Nas adalah Nas 10. - Water content, Vistkositas, dan Tan pada kondisi Normal - Wear analisis pada kondisi Normal | Tribology : - Monitoring Tribology sesuai 52 week
6 | Equipment-Secondary Air Fan (Saf) 1B | PREWARNING | NORMAL | NORMAL |  |  | WARNING | Tribology : - Particle count pada Kondisi normal 20/19/17 bila di konversikan ke Nas adalah Nas 9. - Water content Kondisi EROR, Vistkositas, dan Tan pada kondisi Normal - Wear analisis pada kondisi Normal | Tribology : - Monitoring Tribology sesuai 52 week
7 | Equipment-Boiler Feedwater Pump (Bfp) 1A | PREWARNING | STAND BY | STAND BY |  |  | STD BY | Tribology : - Particle count pada Kondisi normal 18/16/11 bila di konversikan ke Nas adalah Nas 8. - Water content, Vistkositas, dan Tan pada kondisi Normal - Wear analisis pada kondisi Normal | Tribology : - Monitoring Tribology sesuai 52 week
8 | Equipment-Boiler Feedwater Pump (Bfp) 1B | STAND BY | LOW | NORMAL |  |  | STD BY | Tribology : - Particle count pada Kondisi warning 21/19/12 bila di konversikan ke Nas adalah Nas 10. - Water content, Vistkositas, dan Tan pada kondisi Normal - Wear analisis pada kondisi Normal | Tribology : - Monitoring Tribology sesuai 52 week, ALAT TRIBOLOGY EROR
9 | Equipment-Main Oil Tank (Mot) Unit 1 | [5 empty] | WARNING | Tribology : - Particle count pada Kondisi warning 22/19/13 bila di konversikan ke Nas adalah Nas 10. - Water content Kondisi EROR, Vistkositas, dan Tan pada kondisi Normal - Wear analisis pada kondisi Normal | Tribology : - Monitoring Tribology sesuai 52 week
10 | UNIT 2
11 | Equipment-Induce Draught Fan 1 Unit 2 | PREWARNING | NORMAL |  |  |  | STD BY | Tribology : - Particle count pada Kondisi warning 21/19/14 bila di konversikan ke Nas adalah Nas 10. - Water content, Vistkositas, dan Tan pada kondisi Normal - Wear analisis pada kondisi Normal | Tribology : - Monitoring Tribology sesuai 52 week
12 | Equipment-Induce Draught Fan 2 Unit 2 | PREWARNING | NORMAL |  |  |  | STD BY | Tribology : - Particle count pada Kondisi normal 18/16/11 bila di konversikan ke Nas adalah Nas 8. - Water content, Vistkositas, dan Tan pada kondisi Normal - Wear analisis pada kondisi Normal | Tribology : - Monitoring Tribology sesuai 52 week
13 | Equipment-Primary Air Fan 1 Unit 2 | PREWARNING | MEDIUM |  |  |  | STD BY | Tribology : - Particle count pada Kondisi normal 20/17/15 bila di konversikan ke Nas adalah Nas 9. - Water content, Vistkositas, dan Tan pada kondisi Normal - Wear analisis pada kondisi | Tribology : - Monitoring Tribology sesuai 52 week
14 | Equipment-Primary Air Fan 2 Unit 2 | WARNING | LOW |  |  |  | STD BY | Tribology : - Particle count pada Kondisi normal 20/18/12 bila di konversikan ke Nas adalah Nas 9. - Water content, Vistkositas, dan Tan pada kondisi Normal - Wear analisis pada kondisi | Tribology : - Monitoring Tribology sesuai 52 week, ALAT TRIBOLOGY MASIH EROR
15 | Equipment-Secondary Air Fan 1 Unit 2 | NORMAL | LOW |  |  |  | STD BY | Tribology : - Particle count pada Kondisi normal 20/19/15 bila di konversikan ke Nas adalah Nas 9. - Water content, Vistkositas, dan Tan pada kondisi Normal - Wear analisis pada kondisi Normal | Tribology : - Monitoring Tribology sesuai 52 week
16 | Equipment-Secondary Air Fan 2 Unit 2 | NORMAL | NORMAL |  |  |  | STD BY | Tribology : - Particle count pada Kondisi normal 20/19/12 bila di konversikan ke Nas adalah Nas 9. - Water content, Vistkositas, dan Tan pada kondisi Normal - Wear analisis pada kondisi Normal | Tribology : - Monitoring Tribology sesuai 52 week
23 | Equipment-Boiler Feedwater Pump 1 Unit 2 | PREWARNING | MEDIUM | STAND BY |  |  | STD BY | Tribology : - Particle count pada Kondisi normal 18/16/11 bila di konversikan ke Nas adalah Nas 8. - Water content, Vistkositas, dan Tan pada kondisi Normal - Wear analisis pada kondisi Normal | Tribology : - Monitoring Tribology sesuai 52 week
24 | Equipment-Boiler Feedwater Pump 2 Unit 2 | STAND BY | STAND BY |  |  |  | STD BY | Tribology : - Particle count pada Kondisi normal 18/16/11 bila di konversikan ke Nas adalah Nas 8. - Water content, Vistkositas, dan Tan pada kondisi Normal - Wear analisis pada kondisi Normal | Tribology : - Monitoring Tribology sesuai 52 week
25 | Equipment-Generator Transformer (Gt) 34.5 Mva 150/6.3 Kv Unit 2 |  | LOW |  |  | NORMAL | STD BY | Tribology : - Particle count pada Kondisi normal 18/16/11 bila di konversikan ke Nas adalah Nas 8. - Water content, Vistkositas, dan Tan pada kondisi Normal - Wear analisis pada kondisi Normal | Tribology : - Monitoring Tribology sesuai 52 week
26 | Equipment-Main Oil Tank Unit 2 | [5 empty] | WARNING | Tribology : - Particle count pada Kondisi normal 20/20/15 bila di konversikan ke Nas adalah Nas 10. - Water content Kondisi EROR, Vistkositas, dan Tan pada kondisi Normal - Wear analisis pada kondisi Normal | Tribology : - Monitoring Tribology sesuai 52 week
27 | UNIT 3
28 | Equipment-Induce Draught Fan (Idf) 3A | NORMAL | NORMAL |  |  |  | STD BY | Tribology : - Particle count pada Kondisi normal 20/19/13 bila di konversikan ke Nas adalah Nas 9. - Water content, Vistkositas, dan Tan pada kondisi Normal - Wear analisis pada kondisi Normal | Tribology : - Monitoring Tribology sesuai 52 week
29 | Equipment-Induce Draught Fan (Idf) 3B | STAND BY | STAND BY |  |  |  | Warning | Tribology : - Particle count pada Kondisi normal 19/17/12 bila di konversikan ke Nas adalah Nas 8. - Water content Kondisi EROR, Vistkositas, dan Tan pada kondisi Normal - Wear analisis pada kondisi Normal | Tribology : - Monitoring Tribology sesuai 52 week
30 | Equipment-Primary Air Fan (Paf) Unit 3 | STAND BY | STAND BY |  |  |  | Warning | Tribology : - Particle count pada Kondisi normal 20/17/13 bila di konversikan ke Nas adalah Nas 9. - Water content Kondisi EROR, Vistkositas, dan Tan pada kondisi Normal - Wear analisis pada kondisi Normal | Tribology : - Monitoring Tribology sesuai 52 week
| Equipment-Secondary Air Fan (Saf) Unit 3 | NORMAL | LOW |  |  |  | Warning | Tribology : - Particle count pada Kondisi normal 20/18/11 bila di konversikan ke Nas adalah Nas 9. - Water content Kondisi EROR, Vistkositas, dan Tan pada kondisi Normal - Wear analisis pada kondisi Normal | Tribology : - Monitoring Tribology sesuai 52 week
1 | Equipment-Recirculating Air Fan (Raf) 3A | WARNING | MEDIUM | STAND BY |  |  | STD BY | Tribology : - Particle count pada Kondisi normal 20/16/12 bila di konversikan ke Nas adalah Nas 9. - Water content, Vistkositas, dan Tan pada kondisi Normal - Wear analisis pada kondisi Normal
2 | Equipment-Recirculating Air Fan (Raf) 3B | STAND BY | STAND BY | STAND BY |  |  | STD BY | Tribology : - Particle count pada Kondisi normal 20/16/12 bila di konversikan ke Nas adalah Nas 9. - Water content, Vistkositas, dan Tan pada kondisi Normal - Wear analisis pada kondisi Normal
10 | Equipment-Boiler Feedwater Pump (Bfp) 3A | PREWARNING | NORMAL |  |  |  | STD BY | Tribology : - Particle count pada Kondisi normal 20/16/12 bila di konversikan ke Nas adalah Nas 9. - Water content, Vistkositas, dan Tan pada kondisi Normal - Wear analisis pada kondisi Normal | Tribology : - Monitoring Tribology sesuai 52 week
11 | Equipment-Boiler Feedwater Pump (Bfp) 3B | STAND BY | STAND BY |  |  |  | STD BY | Tribology : - Particle count pada Kondisi normal 20/16/12 bila di konversikan ke Nas adalah Nas 9. - Water content, Vistkositas, dan Tan pada kondisi Normal - Wear analisis pada kondisi Normal
1 | Equipment-Main Oil Tank (Mot) Unit 3 | #N/A |  |  |  |  | NORMAL | Tribology : - Particle count pada Kondisi normal 15/13/10 bila di konversikan ke Nas adalah Nas 4. - Water content, Vistkositas, dan Tan pada kondisi Normal - Wear analisis pada kondisi Normal | Tribology : - Monitoring Tribology sesuai 52 week, ALAT TRIBOLOGY EROR
PLTU JERANJANG OMU